# Drainage, égouttage

# ESSAI D'ETANCHEITE DES CANALISATIONS.

# ESSAI D'ETANCHEITE DES CHAMBRES DE VISITE.

# PANNEAUX PREFABRIQUES EN GRES (DALLES CERAMIQUES) - TEST DE RESISTANCE A LA TRACTION

# PROTECTION DE CORROSION AU MOYEN DE RESINE EXPOXY ARMEE DE FIBRES - TEST D'ADHERENCE

# PROTECTION CONTRE LA CORROSION AU MOYEN DE MORTIERS "ANTI CORROSION" - RESISTANCE AUX SULFATES

# ESSAI D'ETANCHEITE DES CANALISATIONS.

Essai à l'air

L'essai à l'air pour vérifier l'étanchéité d'une canalisation est effectué selon la norme NBN EN 1610. Le test d'acceptation sera fait après remblai et compactage de la tranchée.

Avant d'executer l'essai, l'entrepreneur indiquera les conditions de l'essai (méthode LA, LB, LC ou LD). Les paramètres de l'essai sont déterminés par le matériau du tuyau, le diamètre et les conditions de l'essai choisi par l'entrepreneur.

Un attention particulière sera consacrée à la sécurité pendant l'essai. En particulier pour les grands diamètres, il peut être nécessaire de prendre des mésure complémentaires pour éviter que les les dispositifs de fermeture détachent de la canalisation.

Essai a l'eau

L'essai à l'eau pour vérifier l'étanchéité d'une canalisation est effectué selon la norme NBN EN 1610. Le test d'acceptation sera fait après remblai et compactage de la tranchée.

La canalisation sera fermé avec des dispostifs de fermeture et rempli d'eau au moins 24 heures avant le début de l'essai. Le niveau d'eau (1m) sera maintenu pendant ces 24 heures avant l'essai

Les essais d’étanchéité sont réalisés par mesure de la perte d’eau sur des tronçons reliant deux regards de visite successifs, le regard d’extrémité amont étant compris dans l’essai.

Le niveau de remplissage au début de l’essai est de 1 m au-dessus de la génératrice intérieure supérieure du tuyau aboutissant dans le regard amont.

Un attention particulière sera consacrée à la sécurité pendant l'essai. En particulier pour les grands diamètres, il peut être nécessaire de prendre des mésure complémentaires pour éviter que les les dispositifs de fermeture détachent de la canalisation.

L'entrepreneur fournit les systèmes d'étanchéité destinés à isoler le tronçon soumis à essai. Il fournit le matériel de mesure et les moyens de mise sous eau.

# ESSAI D'ETANCHEITE DES CHAMBRES DE VISITE.

# PANNEAUX PREFABRIQUES EN GRES (DALLES CERAMIQUES) - TEST DE RESISTANCE A LA TRACTION

La résistance à la traction est déterminée sur des noyaux exempts de perturbations et de vibrations forés jusqu’au matériau de la construction originale et étant toujours en place. Ils sont sollicités en traction en présence de l’entrepreneur au moins 28 jours après la pose des plaques céramiques. Les échantillons ont un diamètre d’au moins 70 mm mesuré sur une dalle.

Le test d’adhérence est exécuté en collant des têtes de traction. Temporairement les têtes sont tenues en place jusqu’au durcissement de la colle. La force d’adhérence est montée linéairement et continuellement avec un déroulement de 100N/s jusque la rupture. La force de traction doit être exercée perpendiculairement sur la tête de traction.

# PROTECTION DE CORROSION AU MOYEN DE RESINE EXPOXY ARMEE DE FIBRES - TEST D'ADHERENCE

# PROTECTION CONTRE LA CORROSION AU MOYEN DE MORTIERS "ANTI CORROSION" - RESISTANCE AUX SULFATES