CHAPITRE I

DRAINAGE ET EGOUTTAGE

TABLE DES MATIERES

Pages

I. 1. DRAINAGE	1

I. 1.1. DESCRIPTION	1

I. 1.2. CLAUSES TECHNIQUES	1

I. 1.3. Spécifications	3

I. 1.4. VERIFICATIONS	3

I. 1.5. PAIEMENT	3

I. 2. CANALISATIONS EN TUYAUX	4

I. 2.1. DESCRIPtion	4

I. 2.2. CLAUSES techniques	4

I. 2.3. PAIEMENT	7

I. 3. RACCORDEMENTS	7

I. 3.1. DESCRIPTION	7

I. 3.2. CLAUSES TECHNIQUES	7

I. 3.3. Spécification	10

I. 3.4. PAIEMENT	10

I. 4. mise en oeuvrE DE TUYAUX sans tranchees	10

I. 4.1. DEFINITIONS	10

I. 4.2. FONçAGE	10

I. 4.3. FORAGE DIRIGE	14

I. 5. REGARDS DE VISITE	16

I. 6. AVALOIRS	16

I. 6.1. DESCRIPTION	16

I. 6.2. CLAUSES TECHNIQUES	16

I. 6.3. Spécifications	16

I. 6.4. VERIFICATIONS	17

I. 6.5. PAIEMENT	17

I. 7. CANIVEAUX	17

I. 7.1. DESCRIPTION	17

I. 7.2. CLAUSES TECHNIQUES	17

I. 7.3. Spécifications	17

I. 7.4. VERIFICATIONS	17

I. 7.5. PAIEMENT	17

I

I. 8.	REPARATION ET RENOVATION DE CANALISATIONS ET DE REGARDS.

I. 8.1.	Définition  Description.

I. 8.2.	Inspection   SANS OBJET

I. 8.3.	Curage   SANS OBJET

I. 8.4.	Chemisage continu polymérisé en place (Relining ou TDSP).

I. 8.5		Chemisage partiel polymérisé en place (manchette).

I. 8.6.	Coques et cunettes en polyester armé de fibre de verre.

I. 8.7. 	Tubage par enroulement hélicoïdal en PVC rigide.

I. 8.8. 	Tubage avec espace annulaire au moyen de tuyaux continus ou courts.

I. 8.9.	Panneaux préfabriqués en grès (dalles céramiques).

I. 8.10.	Rénovation de canalisation au moyen de béton de gunitage par projection de matériaux hydrauliques (gunitage).

I. 8.11	Réparation ou rénovation au moyen d’un mortier de réparation.

I. 8.12.	Injections ponctuelles d’étanchement.

I. 8.13.	Protection contre la corrosion au moyen de résine époxy armée de fibres.

I. 8.14.	Techniques destructives.

I. 8.15.	Tubage sans espace annulaire au moyen de tuyaux PEHD continus pré déformés (Close-Fit Lining).

I. 8.16.	Injections pour stabilisation des sols et/ou comblement de cavités autour des ouvrages d’assainissement.

I. 8.17.	REPARATION OU RENOVATION DES REGARDS DE VISITE.

I. 8.18.	REPARATION OU RENOVATION DES BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS.

I. 8.19.	REPARATION des radiers par pistonnage de mortier.

I. 8.20. 	Réparations ponctuelles.

I. 9.	RECONSTITUTION DE VOIRIE.

I. 10.	EXAMEN VISUEL DES OUVRAGES.

I. 10.1.	Description.

I. 10.2.	Clauses techniques.

I. 10.3.	Spécifications.

I. 10.4	Paiement.

I. 11.	CURAGE.

I. 11.1.	Description.

I. 11.2.	Nettoyage hydromécanique.

I. 11.3.	Hydrocurage à haute pression.

# I. 1. DRAINAGE

## I. 1.1. DESCRIPTION

Le drainage est réalisé selon l'un des quatre types suivants:

- type 1: tuyaux perforés ou rainurés, entourés de matériaux filtrants et drainants

- type 2: tuyaux perforés ou rainurés enrobés de matériaux filtrants

- type 3: géocomposite drainant

- type 4: aqueduc drainant.

## I. 1.2. CLAUSES TECHNIQUES

### I. 1.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- sable de drainage: C. 3.4.1.

- pierre naturelle: C. 4.2.

- géotextile: C. 25.

- géocomposite drainant: C. 26.

- anneaux, joints et bagues d’étanchéité: C. 39.

- tuyaux drainants: C. 40.1.

- matériaux filtrants: C. 40.2.

Les pierres sont de calibre 6,3/20 pour DN ( 200 mm et de calibre 20/32 pour DN > 200 mm.

DN est le diamètre intérieur du tuyau (diamètre nominal). Dans certains documents, ce diamètre est indiqué par di.

Le géotextile est non tissé.

La nature et le diamètre des tuyaux drainants sont définis par les documents d’adjudication.

### I. 1.2.2. EXECUTION

Les terrassements s’effectuent conformément au E. 5.1.2.2.2.

#### I. 1.2.2.1. Drainage de type 1

Les parois de la tranchée sont tapissées d'un géotextile d'une largeur telle que le recouvrement supérieur de l'enveloppe du drain soit d'au moins 20 cm. La continuité entre deux nappes est assurée par simple recouvrement de 40 cm.

Les tuyaux sont posés dans l'axe de la tranchée. Ils sont assemblés par emboîtement ou à l'aide de manchons. Les joints terminaux amont sont pourvus d'un bouchon. Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, les tuyaux de drainage sont raccordés dans les regards de visite par pièces de piquage.

La tranchée est comblée par le matériau drainant qui est ensuite recouvert par le géotextile.

#### I. 1.2.2.2. Drainage de type 2

Ce drainage est réalisé au moyen d'un engin assurant en une seule passe les déblais, la pose du drain à la profondeur indiquée aux documents d'adjudication et les remblais.

#### I. 1.2.2.3. Drainage de type 3

Sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, le côté le plus perméable des géocomposites est orienté vers la structure routière. Les accessoires sont installés conformément aux indications du fabricant et de façon à assurer la continuité et l'étanchéité des filtres et membranes imperméables.

Les géocomposites installés dans une tranchée avec surlargeur sont maintenus en position verticale contre la paroi côté route par des supports ou par un dispositif spécial de l'engin, en cas d'installation mécanique ou semi-mécanique. Sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, les remblais sont réalisés avec les matériaux de déblais, à l'exclusion de tout élément de calibre supérieur à 40 mm. Le compactage des remblais se fait à la dame mécanique ou à l'aide d'un dispositif spécialement conçu pour ce travail (roue vibrante, ...).

Pour les géocomposites installés dans une tranchée sans surlargeur, le compactage s'effectue de part et d'autre de la tranchée, complété, le cas échéant, par celui des remblais au-dessus du géocomposite.

Les géocomposites utilisés au niveau de et juxtaposés à la sous-fondation ou la fondation sont posés contre la paroi verticale du coffre et maintenus en place jusqu'au remblayage, par des supports qui ne les endommagent pas. Le compactage des 20 cm de la sous-fondation ou de la fondation longeant directement les géocomposites se fait à la dame mécanique ou à l'aide d'un dispositif spécialement conçu pour ce travail.

#### I. 1.2.2.4. Drainage de type 4

Les prescriptions du I. 2.2., modifiées ou complétées par les dispositions de la figure I. 1.2.2.4., sont d’application, à l’exception de celles relatives aux essais d’étanchéité.

## I. 1.3. Spécifications

Pour les remblais des géocomposites installés dans une tranchée avec surlargeur, la pénétration moyenne par tranche de 10 cm répond aux critères du E. 3.3.3.

Les remblais des géocomposites utilisés au niveau de et juxtaposés à la sous-fondation ou à la fondation répondent aux prescriptions des F. 3. et F. 4. pour ces couches.

## I. 1.4. VERIFICATIONS

La portance des remblais des tranchées est vérifiée au pénétromètre dynamique.

Les profils, niveaux et alignements sont vérifiés en continu.

## I. 1.5. PAIEMENT

Le paiement des drains s'effectue sur base de la longueur exécutée, toutes opérations comprises, selon le type de drainage.

Le paiement des terrassements s’effectue conformément au E. 5.3.1.2.

Le raccordement du drain dans la regard de visite fait l’objet d’un poste séparé du métré.

# I. 2. CANALISATIONS EN TUYAUX

## I. 2.1. DESCRIPtion

Ceci concerne les canalisations constituées de tuyaux circulaires, ovoïdes et/ou elliptiques assemblés par des joints étanches et habituellement non soumises à pression interne.

## I. 2.2. CLAUSES techniques

La mise en œuvre des canalisations d’égouttage et des collecteurs est conforme à la NBN EN 1610 et aux prescriptions suivantes, complétant et modifiant certains points de la norme.

GT20: Adapter la numérotation des paragraphes suivants

Introduire les paragraphes manquants:

- I. 2.3. Spécifications

- I. 2.4. Vérification

- I. 2.4.1 Réception technique préalable

- I. 2.4. 2 Contrôles avant exécution

- I. 2.4.3. Contrôles lors de l'exécution

- I. 2.4.4. Contrôles après exécution

- I. 2.5. Paiement

### I. 2.2. – 5. Composants et matériaux

#### I. 2.2. – 5.2. Composants

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- tuyaux étanches non soumis à pression interne: C. 38.1.

- anneaux, joints et bagues d’étanchéité: C. 39.

Les documents d’adjudication précisent:

- la nature du matériau

- les diamètres nominaux des tuyaux

- le type des tuyaux

- la classe de résistance (si la norme le prévoit).

#### I. 2.2. – 5.3. Matériaux utilisés pour l’enrobage

Les documents d'adjudication précisent la nature du matériau d'enrobage.

###### I. 2.2. – 5.3.3.1. Matériaux granulaires

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- sol pour remblai: C. 2.2. sans éléments pierreux supérieurs à 50 mm.

- sable: C. 3.4.2.

###### I. 2.2. – 5.3.3.2. Matériaux traités aux liants hydrauliques

Les lits de pose répondent aux prescriptions suivantes:

- empierrement type II A: F. 4.2.

- sable-ciment: F. 4.3

- béton maigre (C 12/15): F.4.5.

Pour les traversées de routes existantes, le lit de pose est réalisé en sable-ciment, sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication.

Pour les traversées de routes du réseau I, le lit de pose est réalisé en béton maigre.

GT20: Pourquoi prévoir une prescription différente pour le réseau 1?

### Et pour "une route existante du réseau 1"?

### I. 2.2. – 7. Enrobage et supportage

#### I. 2.2. – 7.1. Généralités

L’épaisseur minimale du remblai initial (figure 1 de la NBN EN 1610) est de 200 mm au-dessus de l'extrados de la canalisation

.

#### I. 2.2. – 7.2. Types d’appui

Les documents d'adjudication précisent le type d’appui et la valeur de b ou de k (figures 1, 3, 4 et 5 de la NBN EN 1610).

##### I. 2.2. – 7.2.1. Type d’appui n° 1

L’épaisseur minimale du lit de pose est fixée dans les documents d’adjudication.

A défaut, elle est de 150 mm.

GT20: La présentation des types d'appuis "favorise" le type 1.

Suggestion:

Les types d'appuis n°1,2 et 3 sont conformes à la NBN EN 1610, 7.2.

Pour le type n°1, b = 150 mm, sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication.

#### I. 2.2. - 8.5. Pose

#### GT20: Intégrer les prescriptions du C. 38.1.2.3.4 ici

#### C.38.1.2.3.4. MISE EN œuvre

La mise en œuvre se déroule de façon analogue au placement de tuyaux circulaires avec joint incorporé.

Le lubrifiant est également nécessaire sur l’about mâle avant emboîtement.

Les tuyaux sont emboîtés l’un dans l’autre à l’aide d'un appareil exerçant une force axiale sur le tuyau.

Les crochets de levage pour le déchargement et la pose en tranchée sont fournis par le fabricant.

Il est formellement interdit d’exercer une pression par le bac de la grue sur le dessus du tuyau pour la mise à hauteur.

Avant le placement, il est nécessaire de nettoyer correctement les abouts mâles et femelles des tuyaux. Il faut ensuite enduire abondamment l’about mâle de savon fourni par le fabricant de tuyaux.

L’emboîtement des tuyaux doit se faire parfaitement en ligne droite et ne peut causer aucun dégât au tuyau.

L’épaisseur de recouvrement de chaque côté du tuyau est de 25 cm.

##### I. 2.2. – 8.5.2. Tracé et profil en long

Les tuyaux sont placés en ligne droite entre les regards de visite et respectent les pentes et/ou les niveaux prescrits.

##### I. 2.2. – 8.5.3. Mise à joint

Chaque tuyau est serré contre le précédent au moyen d'un appareil exerçant une force axiale sur le tuyau, sans qu’aucun contact métallique ne soit exercé directement sur le tuyau.

Un espace minimal de 5 mm reste libre entre les abouts mâle et femelle.

##### I. 2.2. – 8.5.4. Niches pour emboitures

Après vérification des emboîtements, les niches sont comblées par le matériau prescrit pour le lit de pose.

### I. 2.2. – 9. Raccordements sur tuyaux

#### I. 2.2. – 9.1. Généralités

Seuls les raccordements par piquage sont autorisés.

#### I. 2.2. – 9.3. Raccordement par piquage

Tout raccordement sur une canalisation principale s'effectue au moyen d'une pièce spéciale (tubulure de raccordement) scellée dans une ouverture aménagée lors de la fabrication du tuyau en usine ou réalisée sur place par forage sans détériorer le tuyau.

Cette tubulure est située à l'extrados de la canalisation principale ou en tout cas, dans le tiers supérieur de ce tuyau. Elle est fixée au tuyau au moyen d'un joint souple étanche adapté au diamètre de la canalisation principale et ne peut faire saillie de plus de 1 cm à l'intérieur de la canalisation. L'axe du tuyau de raccordement coupe l'axe de la canalisation principale et l'angle qu'ils forment, pris dans le sens de l'écoulement, ne dépasse pas 90°. Le type de raccord est soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

### I. 2.2. – 11. Mise en place des remblais

#### I. 2.2. – 11.2. Mise en place de l’enrobage

L'enrobage est effectué par couches uniformes d'une épaisseur maximale de 20 cm avant compactage. Celui-ci s'effectue au moyen d'engins manuels ou mécaniques légers ne provoquant ni déplacement latéral, ni dégradation de la canalisation.

#### I. 2.2. – 11.4. Enlèvement du blindage

Les espaces libres après enlèvement des blindages sont comblés au moyen du matériau prescrit pour l'enrobage de la canalisation, sans contaminer les matériaux d'enrobage.

GT20: Cette précision est-elle nécessaire?

Quid des espaces libres dans la partie supérieure du remblai?

### I. 2.2. – 12. Contrôle et/ou essais de réception des canalisations

#### I. 2.2. – 12.1. Contrôle visuel

Contrôle visuel du tracé et du profil en long

Les profils, pentes et alignements sont vérifiés en continu.

Ils sont vérifiés une seconde fois après remblayage des canalisations.  Les résultats sont notés dans le journal des travaux. En cas de mesure hors tolérance, l’entrepreneur remédie au manquement constaté suivant une méthode agréée par le fonctionnaire dirigeant.

Les tolérances suivantes sont admises entre regards de visite:

| Pente | DN < 800 mm | DN ( 800 mm |
| --- | --- | --- |
| i ( 1% | 30 mm | 60 mm |
| i ( 1% | 40 mm | 80 mm |

Contrôle visuel des ouvrages

Ces vérifications sont effectuées après réalisation des raccordements avant la pose du revêtement de la voirie.

Le contrôle visuel des canalisations non visitables s'effectue par caméra mobile, après curage.

#### I. 2.2. – 12.2. Etanchéité

Le contrôle visuel des ouvrages peut être complété d'essais locaux d'étanchéité des joints chaque fois que l’état d’un joint laisse supposer que l’étanchéité de celui-ci n’est pas assurée.

I. 2.2. – 13. METHODES ET PRESCRIPTIONS POUR LES ESSAIS À L’EAU ET À L’AIR

Les documents d'adjudication fixent le nombre d'essais et le fonctionnaire dirigeant désigne les tronçons à contrôler.

Un essai d’étanchéité entre deux regards est réalisé par tronçon de 250 m ou par fraction de 
250 m. Le fonctionnaire dirigeant désigne le ou les tronçons à contrôler; avec une attention particulière chaque fois que l’état d’un joint laisse supposer que l’étanchéité de celui-ci n’est pas assurée.

L'essai s'applique aux tuyaux, aux raccordements d'égout et aux regards de visite. Sauf  prescription contraire dans les documents d'adjudication, l'entrepreneur choisit si cet essai est effectué par un test à l'eau (essai d'imperméabilité à l’eau) ou à l'air (essai d’imperméabilité à l’air).

GT20: Pourquoi l'entrepreneur choisit'il le type d'essai alors que cet essai est réalisé en cours/après d'exécution ? Ceci relève donc exclusivement du pouvoir adjudicateur.

L’essai est toujours exécuté avant la mise en place du revêtement routier.

Dans le cas d’une installation de raccordements d’égout sur une partie d’égouttage testée, l'essai est effectué après le placement des raccordements d’embranchement. Les tuyaux ou pièces d’obturation sont placés provisoirement pour rendre l’essai possible. Les avaloirs, les immeubles, etc. ne sont pas encore raccordés.

GT20: Ces prescriptions constituent des moyens d'exécution (relativement évidents) de l'essai.

I. 2.2. – 13.3. ESSAIS A L’EAU

I. 2.2. – 13.3.4. PRESCRIPTIONS POUR L’ESSAI  D’ETANCHEITE À L’EAU

-> Chap. Q

La durée de l'essai est fixée à deux heures sous pression après 24 heures d’imprégnation

Sauf mention contraire dans les documents d'adjudication, l'essai d'étanchéité à l’eau est effectué sur un tuyau dans une tranchée ouverte.

GT20: Cette notion diffère fortement de fait de ne pas placer le revêtement routier

Pour les tuyaux en béton, l'essai d’étanchéité est effectué selon la NBN EN 1916,  annexe E (sauf en ce qui concerne la durée de l’essai)

-> Chap. Q

I.2.2.- 13.3.4.1 Méthode d'essai

Les essais d’étanchéité sont réalisés par mesure de la perte d’eau sur des tronçons reliant deux regards de visite successives, le regard d’extrémité amont étant compris dans l’essai.

Le niveau de remplissage au début de l’essai est de 1 m au-dessus de la génératrice intérieure supérieure du tuyau aboutissant dans le regard amont.

L'entrepreneur fournit les systèmes d'étanchéité destinés à isoler le tronçon soumis à essai. Il fournit le  matériel de mesure et les moyens de mise sous eau. Le tronçon considéré est rempli d'eau au moins  24 heures avant le début de l'essai de manière à saturer les parois. -> Chap. Q

GT20: Toutes les prescriptions (du 13.3) relatives à la méthode d'essai doivent être écrites dans le CME et déplacées dans le chap. Q.

I.2.2.- 13.3.4.2 L'acceptation des égouts

GT20: A déplacer dans la partie "Contrôles après exécution - Spécifications"

Spécification: La perte d'eau ne peut pas dépasser 0,1 L/m².h

Cette valeur est mesurée lors de l'essai d'étanchéité.

Le calcul du Qt est à donner dans la description de la méthode d'essai.

W, la perte d'eau en L (litre) a été mesurée au cours et/ou après l'essai.

Elle correspond à la quantité d'eau nécessaire pour, sans apporter aucun changement à la configuration du test, rétablir le niveau d'eau tel qu’institué au début de l'essai.

Pour que les égouts soient acceptés quant à l'imperméabilité à l’eau, la perte d'eau W ne peut pas dépasser la perte d'eau permise Qt.

Soit:

Qt = k x Si

dans lequel:

Qt	la perte d’eau permise en L/h

Si	la surface humide totale de paroi intérieure de la partie d’égouttage testée et/ou de le regard de visite à tester en m²

k	0,1 L/m².h

En cas de résultat d'essai non conforme, les défectuosités constatées sont réparées par une méthode agréée par le fonctionnaire dirigeant.

GT20: Cette dernière phrase est à déplacer dans la partie "Paiement-Réfactions".

I. 2.2. – 13.4. ESSAI A L'AIR

Les documents d'adjudication fixent la méthodologie de l'essai.

GT20: Méthode d'essai à écrire dans le CME et à déplacer dans le chap. Q.

Les dispositions de la NBN EN 1610, 13.2 sont d’application.

Si le test d’imperméabilité à l’air ne satisfait pas aux exigences requises, l’entrepreneur peut demander un essai à l'eau.

Si l'entrepreneur choisit, pour quelque raison que ce soit, de réaliser, conformément à la norme NBN EN 1610, 13.1, des tests d'imperméabilité à l’eau, aucun frais supplémentaire ne pourra être revendiqué pour l'exécution de ces essais.

I. 2.3. PAIEMENT

Le paiement des canalisations s'effectue sur base de la longueur exécutée, en fonction du diamètre des tuyaux, de leur nature et du type de pose. Les longueurs sont mesurées jusqu'à la paroi intérieure des regards de visite et autres ouvrages. L'enrobage est compris dans le prix de pose des canalisations.

Le coût du percement de la canalisation est compris dans le prix de la tubulure de raccordement.

Le curage préalable au contrôle visuel des canalisations posées et mises en service dans le cadre du chantier est une charge d’entreprise.

GT20: Pourquoi avoir changé le texte précédent: Le curage des canalisations n'est pas une charge d'entreprise si l'égouttage est en fonctionnement?

Les essais d'étanchéité, le contrôle visuel par caméra, ainsi que les essais locaux d'étanchéité des joints font l'objet de postes séparés au métré.

# I. 3. RACCORDEMENTS

## I. 3.1. DESCRIPTION

Ceci concerne les raccordements d'avaloirs, de caniveaux, de chambres pour appareils et raccordements particuliers d'immeubles sur la canalisation principale effectués au moyen de canalisations et pièces spéciales, d’un diamètre minimal de 110 mm.

## I. 3.2. CLAUSES TECHNIQUES

### I. 3.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- tuyaux étanches non soumis à pression interne: C. 38.1.

- anneaux, joints et bagues d’étanchéité : C. 39.

Les documents d'adjudication précisent:

- la nature, la classe de résistance et le diamètre nominal des tuyaux

- la nature du matériau d'enrobage.

### I. 3.2.2. EXECUTION

#### I. 3.2.2.1. Prescriptions communes

Les raccordements sont exécutés suivant un tracé rectiligne et une pente minimale de 2 %, sauf si certains obstacles locaux ne le permettent pas. Ils ne présentent ni contre-pente, ni tronçons horizontaux, ni siphons.

Les raccordements ne peuvent faire saillie de plus de 1 cm à l’intérieur de la canalisation.

GT20: Déjà spécifié au I. 2.2. – 9.3.

Le matériau d'enrobage des canalisations répond aux prescriptions du I. 2.2. point 5.3. Il est damé et calé contre les parois des fouilles. Son épaisseur minimale est de 10 cm.

#### I. 3.2.2.2. Raccordements d'avaloirs, de caniveaux et de chambres  POUR appareils

Ces raccordements s'effectuent au moyen de pièces spéciales étanches. Les avaloirs et les caniveaux sont, sauf impossibilité technique, raccordés dans les regards de visite à hauteur de la génératrice supérieure de la canalisation principale ou, avec accord préalable du fonctionnaire dirigeant, par un tuyau descendant le long de la paroi intérieure du regard de visite.

I. 3.2.2.3. RACCORDEMENTS PARTICULIERS D'IMMEUBLES

L'implantation des raccordements particuliers (pour eaux pluviales et/ou pour eaux usées) est précisée dans les documents d'adjudication. A défaut, celle-ci est fixée sur place par le fonctionnaire dirigeant.

Ces raccordements s'effectuent conformément aux figures I. 3.2.2.3. Sauf accord du fonctionnaire dirigeant, aucun raccordement particulier n'est exécuté à l'intérieur d'un regard de visite.

Les percements s'effectuent par forage au moyen d'une carotteuse.

Dans la mesure du possible, la distance minimale entre 2 raccordements successifs est de 1 m.

Les raccordements sont exécutés jusqu'aux limites fixées par les documents d'adjudication (limite du domaine public, intérieur des immeubles, ...). Lorsque la profondeur de l'égout le permet, ils sont exécutés avec une pente minimale de 2 %. La hauteur minimale de couverture est de 1 m.

Lorsque le raccordement s'effectue jusqu'à l'intérieur de l'immeuble, le dernier tuyau traverse le mur de cave ou la fondation et s'arrête à 15 cm minimum à l'intérieur du bâtiment.

Si le raccordement passe sous la fondation du bâtiment, le trou autour du tuyau est obturé par du béton C 25/30 sur la largeur de l'assise du mur. Si le placement des tuyaux est à réaliser en partie par l'intérieur de l'immeuble, l'entrepreneur prévient l'habitant au moins 48 heures avant d'entamer le raccordement.

Si les documents d'adjudication le prescrivent, à la limite du domaine public, un tuyau de regard, de section circulaire ou carrée dont le diamètre ou le côté est compris entre 140 mm et 315 mm, est placé sur un té 90° ou un regard. Sur le tuyau de regard est fixé un dispositif de fermeture dont le couvercle est muni d'une articulation antivol et sur lequel figurent en relief les lettres E.U. pour eaux usées et E.P. pour eaux pluviales. Ce dispositif est de classe de résistance B 125 au minimum.

Les documents d'adjudication précisent le cas échéant la nature et la section du tuyau de regard ainsi que le type d'élément sur lequel il est placé.

Les raccordements existants sont raccordés à l'égout suivant les indications du fonctionnaire dirigeant.

FIGURES I. 3.2.2.3

## I. 3.3. Spécification

La canalisation secondaire constituant le raccordement satisfait aux mêmes prescriptions que la canalisation principale.

## I. 3.4. PAIEMENT

Le paiement des canalisations s'effectue sur base de la longueur exécutée, en fonction de la nature et du diamètre des tuyaux. L'enrobage est compris dans le prix des canalisations.

Les courbes sont comptées conventionnellement pour 1 m de canalisation.

Le paiement des tubulures de raccordement, plateaux pleins, pièces spéciales avec tubulures de raccordement pour reprise des eaux de toiture, ainsi que les dispositifs de repérage s'effectue à la pièce, toutes opérations comprises.

Les traversées et réfections de murs ou passages sous la fondation de murs sont payées à la pièce. Ce poste comprend également les fouilles et démolitions nécessaires à l'intérieur du bâtiment ou de l'ouvrage, le remblai et les réparations éventuelles.

L'évacuation des déchets se fait conformément au D. 2. et fait l'objet de postes de la série D9000.

# I. 4. mise en oeuvrE DE TUYAUX sans tranchees

## I. 4.1. DEFINITIONS

Fonçage

Le fonçage consiste à la mise en œuvre de tuyaux poussés par un dispositif mécanique adéquat avec évacuation des déblais à l’avancement.

On distingue:

- les procédés en bouclier fermé complètement automatisés pilotés au départ d’un poste de commande externe et permettant le contrôle des paramètres (effort de poussée, tolérances, …) appelés « tunnelling » ou « micro-tunnelling »

- les procédés en bouclier ouvert semi-automatiques avec opérateur en front de taille

- les forages « à la tarière »

Forage dirigé

Le forage dirigé consiste à la mise en œuvre d’une canalisation, assemblée en surface, par traction dans un tunnel préalablement exécuté par forage hydraulique.

## I. 4.2. FONçAGE

Les documents d’adjudication précisent la technique d’exécution et le diamètre minimum.

GT20: Pourquoi "minimum"?

A défaut, le choix de la technique de fonçage est laissé à l'entrepreneur.

### I. 4.2.1.DESCRIPTION

Le fonçage comporte:

- les terrassements pour l'exécution des puits de travail et de récupération jusqu’à la profondeur nécessaire, y compris les blindages nécessaires, le maintien à sec du fond de la fouille, le stockage et/ou le chargement des déblais, y compris les matériaux d’apport si nécessaire

- l'installation des dispositifs d'appui et de poussée, les stations intermédiaires éventuelles et le démontage de ces dispositifs après achèvement des travaux

- la fourniture, la mise en œuvre des tuyaux, la confection des joints et l'évacuation des matériaux excavés

- l'injection éventuelle d'un produit lubrifiant pour réduire la friction entre les tuyaux et le terrain

- la démolition des constructions en avant du front de travail et l’excavation des matériaux restants

- la remise en état du site à l'issue des travaux

- toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution.

Les documents d'adjudication fournissent les essais géotechniques et précisent si le fonçage est exécuté dans la nappe aquifère.

### I. 4.2.2. CLAUSES TECHNIQUES

#### I. 4.2.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- tuyaux  en acier: C. 38.1.6

- tuyaux en béton non soumis à pression interne: C. 38.1.2

- tuyaux en béton soumis à pression interne: C. 38.2.2

- tuyaux en grès: C. 38.1.3

- tuyaux en matériaux synthétiques: C. 38.1.4

- joints: C. 39.

GT20: Déplacer "à fournir obligatoirement par le fournisseur des tuyaux" dans le C. 39. dans le cas des tuyaux de fonçage

Les tuyaux sont sans collet et peuvent être pourvus de trous destinés à l'injection de produit lubrifiant. Pour les fonçages en courbe, des tuyaux avec sections d'extrémité en oblique sont admis.

Les documents d'adjudication précisent la nature des tuyaux, la classe de résistance, le type de joint, les dimensions et la forme de la section d'écoulement.

#### I. 4.2.2.2. EXECUTION

En fonction de l’étude géotechnique et des zones d’emprises réservées pour les puits, l'entrepreneur joint à son offre une description complète de ses moyens d'exécution comprenant notamment:

- l'emplacement et les dimensions des puits de travail et de récupération

- la poussée admissible sur les tuyaux

- les caractéristiques des vérins hydrauliques pour la station principale, les stations intermédiaires et le guidage

- le procédé d'injection entre le terrain et la canalisation

- la façon de connecter les conduits et regards de visite sur les tuyaux foncés

- les détails d'exécution des joints

- la description de l'injection du produit lubrifiant

- la classe de résistance des tuyaux.

Dans le cas d'un fonçage sous air comprimé, l'entrepreneur décrit en plus:

- le nombre et le type de compresseurs

- l'installation de filtres à air

- le système de réglage pour le maintien de la pression

- le sas (au moins 2 portes).

Si les moyens d'exécution choisis par l'entrepreneur nécessitent une section plus grande que celle définie aux documents d’adjudication, une autre classe de résistance, un autre matériau et/ou un autre type de joint, ces modifications sont soumises à l'accord du fonctionnaire dirigeant et réalisées sans supplément de prix.

La trousse coupante est conçue de manière à empêcher tout éboulement ou venue d'eau. Elle est réglable à l'aide d'un système de guidage.

L'entrepreneur utilise une méthode de fonçage qui permette de maîtriser les tassements absolus.

Tous les dommages provoqués aux constructions souterraines et de surface (y compris le revêtement routier) par suite de fonçage sont réparés par et aux frais de l'entrepreneur et par ses soins.

Les joints sont tels qu'ils résistent aux différentes sollicitations d’exécution et d’exploitation.

En cas de nécessité, les tuyaux sont pourvus d'ouvertures pour l’injection afin de lubrifier l'espace compris entre le sol et la paroi extérieure des tuyaux à l'aide d'une vase tixotropique ou équivalente, afin de réduire le frottement entre le tuyau et le sol et de limiter la force du fonçage.

Après le fonçage, il convient de procéder à la stabilisation de la boue tixotropique ou équivalente par l'injection de mortier et au remplissage des cavités restantes.

A la fin du fonçage, les trous d'injection sont obturés par un matériau à soumettre à l’approbation du fonctionnaire dirigeant de manière à assurer l’étanchéité de l’ensemble.

Dans le cas d'un fonçage sous air comprimé, l'entrepreneur assure l'étanchéité à l'endroit où le tuyau de fonçage pénètre dans le blindage. Il amorce le fonçage sous air comprimé et conçoit le puits de travail en conséquence. En cas de risque d'éboulement ou de venue d'eau, la surpression est maintenue de façon continue. Des compresseurs de réserve ainsi qu'un groupe électrogène sont disponibles sur le chantier. Le réglage de la pression se fait en dehors de la chambre de travail.

L’évacuation des matériaux non réutilisés se fait conformément au D. 2.1.1.1.

### I. 4.2.3. Spécifications

Sauf prescription contraire dans les documents d’adjudication, les tolérances suivantes sont d'application.

Tolérances verticales par rapport au tracé

Il est fait une distinction entre les ouvrages:

- dont le profil en long est d'importance primordiale pour le bon fonctionnement de l'ouvrage (égouttage gravitaire) ou pour le maintien d'un gabarit sur toute la longueur de l'ouvrage (tunnel de conduite):

- les tolérances sont admises jusqu'à une valeur limite de 5 % du diamètre intérieur

- pour les conduites gravitaires, toutes les contre-pentes sont éliminées avec un béton de remplissage à résistance égale contre les agressions chimiques et mécaniques. Après durcissement du béton de remplissage, les extrémités sont parachevées avec un béton à base de ciment HSR.

- dont le profil en long n'est pas d'importance primordiale pour l'ouvrage:,

- les tolérances sont admises jusqu'à une valeur limite de 30 % du diamètre intérieur

Tolérances horizontales par rapport au tracé

Il est fait distinction entre les ouvrages:

- 	dont les points d’arrivée et de départ sont d'importance primordiale pour la fonction de l'ouvrage.  Dans ce cas, la tolérance horizontale maximale est de 50 % (valeur limite) du diamètre intérieur du fonçage du tuyau.

- dont le tracé n'est pas d'importance primordiale pour la fonction de l'ouvrage. Dans ce cas, les documents d’adjudication fixent la tolérance au cas par cas.

### I. 4.2.4. CONTROLES EN COURS D'EXECUTION

Après exécution des puits de départ et avant le démarrage du fonçage, les alignements et le niveau du dispositif de forage sont contrôlés par le fonctionnaire dirigeant.

Les profils, niveaux, alignements et paramètres de forage sont vérifiés en continu et inscrits journellement au journal des travaux.  Toute anomalie susceptible d’entraîner un problème d’exécution est signalée au fonctionnaire dirigeant et les mesures à prendre sont définies d’un commun accord.

Les vérifications suivantes sont à effectuer par l'entrepreneur. Elles sont communiquées au fonctionnaire dirigeant:

- les vérifications portant sur le rabattement de la nappe

- les vérifications portant sur les tassements

- le relevé du tracé et des niveaux de fonçage, effectué avec une précision minimale de 10 mm dans un système d'axes indépendant du mur de pression de fonçage et des tuyaux. Les résultats de la vérification sont représentés sur une vue en plan et un profil en long.

- les relevés automatiques et continus des pressions de fonçage des vérins principaux et des vérins de la station intermédiaire de fonçage, traduits sur un graphique (temps - pression de fonçage).

Ces prestations constituent une charge d’entreprise.

### I. 4.2.5. PAIEMENT

#### I. 4.2.5.1. Mesurage

Le paiement du fonçage des tuyaux s'effectue sur base de la longueur totale des tuyaux foncés.  Le paiement des puits de travail et de récupération s’effectue à prix global.

Les documents d'adjudication prévoient, le cas échéant, les postes suivants:

- démolition de maçonneries

- démolition de béton et d'éléments rocheux

Sont inclus dans les prix:

- la mise en place de stations intermédiaires de poussée

- l'injection éventuelle de produits lubrifiants

- l'injection, à la fin du fonçage, de matériaux de remplissage de l'espace autour de la canalisation.

L’évacuation des matériaux excédentaires se fait conformément au D. 2 et fait l’objet de postes de la série D9000.

#### I. 4.2.5.2. REFACTIONS POUR MANQUEMENTS

Dans le cas d'un tracé réalisé avec un écart vertical supérieur à la tolérance, il est fait application de la formule de réfaction suivante:

- Pour les profils en long d’une importance primordiale

Si Nr > 0,05 x Di

- Pour les profils en long d’une importance non primordiale

Si Nr > 0,3 x Di

Dans le cas d'un tracé réalisé avec un écart horizontal supérieur à la tolérance, il est fait application de la formule de réfaction suivante:

Si Nr > 0,5 x Di pour les tracés d’importance primordiale

où

Rn = réfaction pour moins-value (€)

p = prix unitaire du tuyau (€/m)

l = longueur du tronçon droit concerné (m)

Nr = écart moyen du tronçon (mm)

Di = diamètre intérieur du tuyau (mm)

Les ouvrages dont la fonction technique ou hydraulique n’est plus garantie sont refusés (non susceptible de réception, au sens de l'art. 43 §1er du chap. A). . Ils sont remis en conformité par et aux frais de l’entrepreneur.

## I. 4.3. FORAGE DIRIGE

### I. 4.3.1. DESCRIPTION

Le forage dirigé comprend:

- les terrassements des puits de départ et de réception jusqu’à la profondeur nécessaire, y compris le stockage des déblais, le maintien à sec du fond de fouille et l’installation, la mise en service, le démontage et l’enlèvement du matériel

- la livraison, l’assemblage et la pose des tuyaux

- la fourniture de boues tixotropiques

- les travaux dépendant directement des travaux précités pour autant qu’ils ne soient pas prévus explicitement dans un autre poste du métré récapitulatif comme:

les injections permettant d’éviter les cavités entre le sol et la conduite

- les injections de produit lubrifiant permettant de réduire les efforts de frottement entre le sol et la canalisation pendant l’exécution.

### I. 4.3.2. CLAUSES TECHNIQUES

#### I. 4.3.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

tuyaux en matériaux synthétiques: C. 38.1.4.

tuyaux en fonte ductile: C. 38.1.5.

Les documents d’adjudication précisent la nature et les dimensions des tuyaux, la classe de résistance et le type de joint.

#### I. 4.3.2.2. MODE D'EXECUTION

En fonction de l’étude géotechnique et des zones d’emprises réservées pour les puits, l'entrepreneur joint à son offre une description complète de ses moyens d'exécution notamment:

les notes de calculs de la conduite dans les conditions intermédiaires (pose sur appuis provisoires avant mise en œuvre, pendant la mise en œuvre) et définitives (en fonction notamment de la profondeur et du rayon de courbure)

- le mode d’exécution proprement dit avec description complète de la tête de forage, son accouplement au tube d’alimentation, la présence éventuelle d’un système de rinçage, les caractéristiques de la boue tixotropique permettant de stabiliser la section forée, le rinçage de cette section, son alésage et la méthode de traction de la conduite

le descriptif de l’installation de chantier

la destination du mélange constitué des déblais et de la boue tixotropique

le raccordement de la conduite aux tronçons adjacents exécutés en fouille ouverte.

L’assemblage des tuyaux en PE est exécuté par soudure au miroir ou par manchon électrosoudable conformément à la NBN T 42-010. Les soudeurs doivent être en possession du brevet de soudeur d’après la NBN T42-011.

Le forage répond aux principes suivants:

la tête de forage est conduite dans le sol par une double action de rotation et de poussée;

le fluide de forage composé d’un mélange d’eau et de boue tixotropique est amené à la tête de forage par la ligne d’alimentation accouplée à la tête;

le fluide de forage est injecté à haute pression dans le sol par la tête de forage de manière à réaliser un conduit stable;

un système de commande approprié permet d’orienter la tête de forage dans la direction souhaitée;

la tête de forage est équipée d’une sonde émettrice transmettant en surface les données relatives à sa position en plan et en profil en long;

une fois le forage exécuté, le tunnel ainsi créé est alésé au diamètre souhaité;

la canalisation préassemblée est accouplée à l’aléseur et tirée dans le tunnel;

l’aléseur a un diamètre identique à la canalisation à mettre en œuvre.

Les paramètres (pression sur la tête de forage, effort de traction sur la conduite, avancement de la ligne) sont enregistrés pendant l’exécution de manière continue et automatique. Ils font l’objet d’un rapport à destination du fonctionnaire dirigeant.

L’évacuation des matériaux non réutilisés se fait conformément au D. 2.1.1.1.

### I. 4.3.3. VERIFICATIONS

Les vérifications et contrôles suivants sont réalisés:

contrôle de la vue en plan (coordonnées X-Y);

étanchéité de la conduite

#### I. 4.3.3.1. VUE EN PLAN

Le contrôle des coordonnées est effectué au moyen de mesures topographiques. La tolérance par rapport aux coordonnées théoriques X-Y est de 1 mètre maximum, sauf dispositions contraires des documents d’adjudication.

#### I. 4.3.3.2. ETANCHEITE

La pression de contrôle est de 0,6 MPa.

### I. 4.3.4. PAIEMENT

#### I. 4.3.4.1. Mesurage

La mise en œuvre des puits de forage et de réception, le forage de la tête et la mise en œuvre de la canalisation par traction font l’objet de postes séparés du métré.

Seule la longueur effective de forage est prise en compte et payée au mètre.

L’évacuation des matériaux excédentaires se fait conformément au D. 2 et fait l’objet de postes de la série D9000.

#### I. 4.3.4.2. Réfactions pour manquements

En cas d’écart du tracé supérieur à la tolérance admise et pour autant que la canalisation réponde aux autres prescriptions, la mise en conformité est acceptée sauf dispositions contraires des documents d’adjudication.

Les prestations de mise en conformité sont exécutées par et aux frais de l’entrepreneur et comprennent les prestations relatives aux raccordements concernés par les imprécisions d’exécution.

# I. 5. REGARDS DE VISITE

Ils répondent aux prescriptions du J. 1.

# I. 6. AVALOIRS

## I. 6.1. DESCRIPTION

Ouvrages destinés à assurer la récolte des eaux de pluie et leur évacuation vers la canalisation tout en servant de réceptacle aux boues et détritus.

Les documents d'adjudication définissent le type d'avaloir et ses caractéristiques.

La grille présente le même profil que le filet d'eau.

## I. 6.2. CLAUSES TECHNIQUES

### I. 6.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- joints de dilatation: C. 21.1 et C. 21.2.

- avaloir : C. 41.1.  Les avaloirs connectés aux égouts sont toujours munis de coupe-odeur.  Les documents d’adjudication précisent si les avaloirs connectés aux aqueducs (eaux pluviales uniquement) sont munis ou non de coupe-odeur.

### I. 6.2.2. EXECUTION

Les avaloirs sont posés sur une fondation en béton maigre d'une épaisseur minimale de 10 cm et débordant d’au moins 10 cm sur le périmètre du puisard.

Ils sont posés à un niveau tel que la face supérieure de la grille soit 0,5 cm plus bas que le filet d'eau qui y aboutit. Les grilles articulées se ferment dans le sens du trafic

GT20: Quid pour un filet d'eau central en voirie?

Des joints de dilatation souples sont posés entre l’avaloir et les éléments linéaires.

## I. 6.3. Spécifications

La fondation en béton maigre est  en béton C 12/15.

## I. 6.4. VERIFICATIONS

S'il y a ballottement entre le châssis, la cuve ou la grille, l'entrepreneur y remédie.

## I. 6.5. PAIEMENT

Le paiement des avaloirs s'effectue à la pièce, toutes opérations comprises.

Le raccordement aux canalisations fait l'objet de postes séparés du métré.

# I. 7. CANIVEAUX

## I. 7.1. DESCRIPTION

Ouvrages destinés à assurer la récolte et l'évacuation des eaux de ruissellement.

## I. 7.2. CLAUSES TECHNIQUES

### I. 7.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- mortier: C. 13.1.

- produit de scellement: C. 21.1. et C. 21.2.

- caniveaux préfabriqués en béton: C. 35.1.2.1., C. 35.2.2.1. et C. 35.2.2.2.

- caniveaux préfabriqués en polyester: C. 35.1.2.2. et C. 35.2.4.

- béton maigre (C 12/15): F.4.5.

GT20    21/08/2009

### I. 7.2.2. MISE EN œuvre

Le caniveau est posé sur une fondation en béton maigre de 10 cm d'épaisseur.

Les joints entre éléments ont 1 cm d'épaisseur, ils sont scellés au mortier de ciment de catégorie M1 sauf spécification contraire du fabricant, à l'exception d'un joint tous les 4 à 6 m qui est scellé à l'aide d’un produit de scellement.

Pour les caniveaux avec grille selon C. 35.2. , les documents d’adjudication précisent :

- le type de fondation suivant les prescriptions du fabricant et selon les charges à reprendre.

- le cas échéant, le type de joints entre éléments suivant la NBN EN 1433.

## I. 7.3. Spécifications

La fondation en béton maigre est en béton C 12/15.

Le profil du caniveau s'intègre dans celui des revêtements situés de part et d'autre.

Les éléments sont posés suivant un tracé continu. La tolérance est de 1 cm par rapport au tracé.

Pour les caniveaux avec grille selon C. 35.2. , les documents d’adjudication précisent:

- le type de béton de fondation suivant les prescriptions du fabricant.

- le dimensionnement de l’enrobage.

Les caniveaux avec grilles sont posés à un niveau tel que la face supérieure de la grille soit 0,5 cm plus bas que le filet d'eau qui y aboutit.

Pour la résistance  à la flexion et à la compression des caniveaux en béton de résine synthétique avec grille, les directives du tableau 2 de la NBN EN 1433 sont d’application.

## I. 7.4. VERIFICATIONS

Les éléments hors tolérances d'alignement ou présentant une contre-pente sont démontés et reposés.

Les joints ne perturbent pas l'écoulement des eaux.

## I. 7.5. PAIEMENT

Le paiement des caniveaux s'effectue sur base de la longueur des éléments posés, mesurée dans l'axe, toutes opérations comprises.

GT20: Quid du paiement de la fondation?

I. 8.	REPARATION ET RENOVATION DE CANALISATIONS ET DE REGARDS

## I. 8.1. DESCRIPTION.

Remise en état et/ou étanchéisation structurante ou non de canalisations d'égouts, visitables ou non, réalisée à partir des regards de visite, d’un puits d’intervention ou d’ouvertures ponctuelles sur la canalisation et sans ouverture de tranchées, ayant pour but de restaurer ou d’améliorer les performances d’un réseau d’évacuation et d’assainissement existant. Dans le cas de rectification de défauts localisés, on parle de « Réparation ». Dans le cas de mesures concernant la totalité ou une importante portion d’un tronçon, on parle de « Rénovation ».

Dès que les dimensions des ouvrages permettent l’entrée d’une personne, on parlera de « Conduites visitables »

Les différentes techniques de réparation et/ou rénovation (réhabilitation) des égouts peuvent entraîner des améliorations tant au niveau de la résistance structurelle, de l'étanchéité qu'au niveau hydraulique sans oublier l'effet anticorrosion et/ou anti-abrasion.

Certains systèmes permettent également de reprendre des sollicitations exercées sur les tuyaux.

La rénovation de canalisations nécessite au préalable un examen de celles-ci par examen visuel ou endoscopique (I. 10.) précédé d’un éventuel curage (I. 11.).

Les techniques de réparation et de rénovation sont:

- le chemisage continu polymérisé en place (relining ou TDSP) (I. 8.4.);

- le chemisage partiel polymérisé en place (manchette) – (I. 8.5.);

- les coques et cunettes en polyester armé de fibres de verre  (I. 8.6.) ;

- tubage par enroulement hélicoïdal en PVC rigide (I. 8.7.);

- le tubage avec espace annulaire au moyen de tuyaux continus ou courts (I. 8.8.) ;

- les panneaux préfabriqués en grès (dalles céramiques) (I. 8.9.);

- la rénovation par projection de matériaux hydrauliques (gunitage) (I. 8.10.);

- la réparation ou rénovation de canalisations au moyen d’un mortier (I. 8.11.);

- les injections ponctuelles d’étanchement (I. 8.12.);

- la protection contre la corrosion (I. 8.13.);

- les techniques destructives (I.8.14.);

- le tubage sans espace annulaire au moyen de tuyaux PEHD continus pré déformés (Close-Fit Lining) (I. 8.15.);

- les injections pour stabilisation du sol et/ou comblement de cavités autour des ouvrages d’assainissement (I. 8.16.);

- la réparation ou rénovation des regards de visite (et autres ouvrages similaires)  (I. 8.17.);

- la réparation ou rénovation des branchements et raccordements (I. 8.18.);

- la réparation des radiers par pistonnage de mortier (I. 8.19.);

- les réparations ponctuelles (I. 8.20.).

Préalablement à l’exécution des travaux, et selon les impératifs techniques des procédés mis en œuvre, les effluents sont éventuellement détournés, pompés ou retenus de manière à assurer le maintien à sec des zones de travail ainsi que leur propreté pendant toute la durée des travaux. Il est éventuellement nécessaire de procéder à une dérivation des écoulements provenant de branchements privés ou d’avaloirs.

De même, il est procédé à un curage des parties d’égout concernées, conformément au I. 11.,  les raccordements pénétrants sont arasés, les saillies éventuelles inscrites dans le gabarit à traiter sont décapées et les retombées de débris évacuées.

Figure I.1 : Techniques de réparation et de rénovation

Tous les travaux préparatoires (dérivation pompage ou retenue des effluents, et curage) font l’objet de postes séparés du métré.

## I. 8.2. INSPECTION

Selon les prescriptions du I. 10.

GT20: Nous suggérons de transférer ici le I. 10. et d'y faire référence

## I. 8.3. CURAGE

Selon les prescriptions du I. 11.

GT20: Idem. Nous suggérons de transférer ici le I. 11. et d'y faire référence

## I. 8.4.  CHEMISAGE CONTINU POLYMERISE EN PLACE (Relining ou TDSP - Tuyau Durci sur Site après Placement)

I. 8.4.1. DESCRIPTION

La chemise est un tube flexible constitué d’un matériau absorbant (matrice fibreuse) imprégné de résine liquide thermo- ou photodurcissable et tout autre revêtement et/ou renfort.

La chemise souple imprégnée de résine est introduite par traction ou par inversion à l'eau ou à l'air dans la canalisation à rénover.

Une fois introduite dans la canalisation à rénover, le durcissement de la chemise s'effectue par polymérisation de la résine par accroissement de température (à l'eau ou vapeur chaude) ou sous rayonnement ultraviolet.

I. 8.4.2. CLAUSES TECHNIQUES

I. 8.4.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- résine synthétique (liant) (thermo- ou photodurcissable, époxy, polyester, vinylester, etc.): C. 64.1.

- matériel de support (armature, matière absorbante) (fibre de verre ou polyester, tissé ou non tissé avec ou sans renfort): C. 64.1.

- chemise: C. 64.1.

- membrane intérieure (PVC, PEBD, PEMD, PU, etc.): C. 64.1.

- préliner (PVC, PEBD, PEMD, PV, etc.): C. 64.1.

I. 8.4.2.2. MISE EN ŒUVRE

##### I. 8.4.2.2.1. CONFECTION DE LA CHEMISE

La chemise est fabriquée dans une longueur bien spécifiée pour qu’elle couvre au moins entièrement la longueur de la canalisation à traiter et, dans un diamètre bien spécifié pour qu’elle prenne place étroitement contre la paroi de la canalisation existante lors de l’inversion.

Sont mentionnés sur la chemise: le diamètre nominal, l'épaisseur et le code du fabricant pour son identification.

Epaisseur

Dans le cas où le matériau de support est constitué de plusieurs couches de feutre, les joints de ces couches ne peuvent en aucun cas se superposer.

Suivant le cas, l'épaisseur de la chemise est calculée comme suit:

Dans le cas d’un chemisage structurant, l'épaisseur de la chemise est calculée par l'entrepreneur et est fonction de l'intégralité des charges supportées par l'ancienne canalisation et de la présence de la nappe phréatique. La chemise est conçue pour une longévité minimale de 50 ans.

Les documents d’adjudication précisent les sollicitations mécaniques et hydrauliques auxquelles la chemise doit résister afin de permettre à l’entrepreneur de calculer l’épaisseur de la chemise.

L'épaisseur de la chemise est déterminée par l’entrepreneur de telle sorte que l'épaisseur minimale calculée du composite soit respectée en tenant compte notamment de toute élongation longitudinale et périphérique de la chemise lors de son installation. Des diminutions locales d’épaisseur dues à des irrégularités dans la canalisation existante sont cependant admises si elles n’influencent pas négativement les conditions fonctionnelles du nouveau tuyau (chemise).

Dans le cas d’un chemisage non structurant, la détermination de l’épaisseur de la chemise fait l’objet d’un calcul suivant la méthode WRC type II rénovation, soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

Dans le cas d’un chemisage structurant circulaire, la détermination de l’épaisseur de la chemise fait l’objet d’un calcul suivant la méthode ATV.M127-2, la méthode ASTEE/AGHTM (Association Générale des Hygiénistes et Techniciens municipaux) ou toute autre méthode reconnue préalablement soumise à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

Pour les chemisages non circulaires, la détermination de l’épaisseur de la chemise est effectuée par la méthode aux éléments finis ou suivant une méthode reconnue et préalablement soumise à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

GT20: Communiquer les méthodes de calcul (pour qu'elles soient intégrées au CDR)

Imprégnation

Lorsque la chemise est confectionnée à l’aide de résine polyester ou vinylester, elle est imprégnée en usine.  Dans le cas de résine époxy, l’imprégnation peut se faire sur site.

La résine doit avoir une viscosité et une thixotropie telles que le matériau absorbant en soit complètement imprégné et que durant le placement et le durcissement de la chemise aucune fluctuation ou migration de résine n’apparaisse.

L'injection de la résine dans le matériau de support est exécutée jusqu'à l'obtention d'une chemise entièrement imprégnée de résine. Le volume de la résine employée pour l'imprégnation est au moins égal au volume des pores (vides) du matériau absorbant lorsque celui-ci est comprimé à son épaisseur nominale.

Cette imprégnation est saturée entre 0,05 et 0,08 MPa. Elle passe ensuite sous les rouleaux d’une calandreuse. La quantité de résine doit suffire au remplissage de chaque cavité du matériau absorbant. Une quantité supplémentaire est prévue afin de subvenir à d’éventuelles modifications de volume provoquées par la polymérisation. Cette opération est exécutée selon les recommandations du fabricant de résine.

##### I. 8.2.2.2.2. INTRODUCTION DE LA CHEMISE DANS LA CANALISATION EXISTANTE

La chemise préimprégnée est transportée en respectant les températures prescrites afin d’éviter une altération de la qualité du produit.

Lorsque la température est supérieure à 20 °C et/ou que l’imprégnation a eu lieu plus de 24 heures avant l’inversion, l’enveloppe imprégnée est conservée et transportée à pied d’œuvre par camion frigorifique dans un délai conforme aux prescriptions du fabricant.

La mise en place s'effectue en introduisant la chemise souple imprégnée de résine par traction ou réversion

Le gonflage à l'eau ou à l'air sous pression assure le contact avec la canalisation existante.

Si nécessaire, une réparation préalable des parties dégradées des radiers des conduites et/ou regards est effectuée conformément au I. 8.19.

Installation

L'entrepreneur joint à son offre un document spécifiant la méthode d'installation décrivant:

- la préparation de la canalisation existante (nécessité de nettoyage, mise hors service du tronçon à réparer avec dérivation ou stockage des effluents);

- le conditionnement de la chemise lors du transport;

- le matériel de chauffe (boiler et autres installations);

- la méthode d'introduction du préliner et de la chemise;

- le principe de durcissement (polymérisation à l’eau chaude, à la vapeur ou sous rayonnement UV);

- l’étanchéisation entre la chemise et les regards de visite ou ouvrages d’art;

- la réouverture des raccordements;

- la méthode de comblement des espaces libres subsistant éventuellement entre la canalisation et le chemisage; tout vide > 10 mm entre la structure existante et la paroi extérieure de la chemise fait l’objet d’une injection;

- la méthode de suppression des plis subsistant éventuellement sur la surface interne du chemisage;

- le système de maintien de la chemise dans les cheminées de visite intermédiaires;

- les valeurs à déclarer spécifiées au I. 8.2.2.3.2.

GT20: Définir "cheminées de visite" (les normes EN parlent désormais de "regards de visite", en remplacement du vocable "chambres de visite")

Suggestion: remplacer "cheminées" par "regards" dans les paragraphes ci-dessous

Dans les 30 jours calendrier suivant l’exécution, l’entrepreneur fournit la liste des rapports remis après la réalisation de la chemise (par exemple le registre des températures au moyen de thermocouples).

L'entrepreneur tient compte des exigences de qualité suivantes lors de l'introduction de la chemise:

- maintenir une pression intérieure suffisante dans la chemise afin d'éviter toute déformation provenant de la pression provoquée par la nappe phréatique ou par des infiltrations aux joints;

- respecter les règles nécessaires pour éviter que les infiltrations d'eau chargée dans le tuyau existant ne corrodent la chemise lors de son introduction;

- respecter les conditions d'installation;

- rendre les jonctions étanches entre la chemise et les regards  de visite (puits d'entrée, puits intermédiaires et le puits terminal);

- inversion des chemises si possible d’amont en aval dans la canalisation préparée;

- le chemisage épouse parfaitement la paroi de la canalisation existante.

Dans le cas de fortes infiltrations d’eau dans la canalisation, un préliner est recommandé dans le cas d’utilisation de résines époxydes; un préliner est obligatoire dans tous les cas où des résines polyester ou vinylester sont utilisées.

##### Traitements des raccordements

Préalablement au chemisage d'un tronçon, l'entrepreneur repère dans la canalisation existante les raccordements sur cette dernière.

Après la réouverture des raccordements, l'entrepreneur procède si nécessaire au curage et à l'étanchéisation de ces derniers.

Les raccordements sont étanchéisés sur une longueur minimum de 10 à 15 cm au moyen de pièces spéciales («chapeaux») compatibles avec la résine utilisée, ou par injection de résine ou de mortier.  Ces opérations font l’objet d’un poste séparé du métré.

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, les raccordements sont rouverts depuis l'intérieur, manuellement dans les canalisations visitables ou au moyen de robots dans les canalisations non visitables.

I. 8.4.2.3. SPECIFICATIONS

I. 8.4.2.3.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

La chemise durcie aura  les caractéristiques mécaniques conformes à la NBN EN 13566-4 et à la note de calcul prévue au I. 8.4.2.1.

Mise à longueur

La chemise est découpée et ouverte à ses extrémités dans les cheminées de départ et de fin.

Les surfaces coupées de la chemise dans les cheminées de visite de départ et de fin sont parfaitement lisses et ne présentent aucune barbe ou bavure.

Polymérisation à l’eau chaude ou à la vapeur

Des mesures de température sont effectuées entre la chemise et la canalisation existante pendant le durcissement de la chemise.

Au minimum deux mesures sont effectuées au départ et à l’arrivée de la chemise.

En cas d'emploi de résine polyester ou vinylester, la variation de température en cas d'échauffement et de refroidissement est inférieur ou égal à 1 °C/min.

Des échantillons doivent être prélevés avant et après traitement et le lâcher des eaux ne peut être effectué tant que la teneur en styrène est supérieure à 1 mg/l et que la température de ces eaux est supérieure à 40 °C. Sauf dans le cas de résines époxydes, l’eau de polymérisation doit être traitée sur charbon actif.

Les tableaux reprenant les mesures de température sont fournis au fonctionnaire dirigeant directement après la réalisation du chemisage.

Polymérisation sous rayonnement U.V.

La puissance électrique délivrée à la source et la vitesse d'avancement de celle-ci sont enregistrées.

Les tableaux reprenant la puissance électrique et la vitesse d'avancement sont fournis au fonctionnaire dirigeant directement après la réalisation du chemisage.

Plis

Dans les sections rectilignes, les plis engendrant des excroissances supérieures à 1 cm sont éliminés par et aux frais de l’entrepreneur.

Etanchéité des cheminées de visite

L'étanchéité entre le chemisage et les cheminées de visite est assurée.

L'attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que la canalisation existante au droit des parois des cheminées peut également être érodée suivant la génératrice inférieure et donc présenter une section qui n'est pas parfaitement circulaire.

L’étanchéisation peut être réalisée par un joint en bentonite (résistant aux eaux usées) ou par injection de résine polyuréthane entre l’ancienne canalisation et le chemisage.

Cheminées de visite intermédiaires

Dans toutes les cheminées de visite intermédiaires, la chemise est maintenue supérieurement par un demi capot circulaire de la longueur de la cheminée de visite et d'un diamètre égal au diamètre intérieur de la canalisation existante de manière à conserver dans les cheminées des conditions identiques à celles de la canalisation.

Réparation de cheminées de visite

Les cheminées de visite endommagées ou démontées du fait de la technique utilisée sont réparées ou reconstruites par et aux frais de l’entrepreneur suivant un procédé préalablement soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

I. 8.4.2.3.2. VALEURS A DECLARER

Les différentes valeurs et caractéristiques du chemisage à déclarer, soumises à l’approbation du fonctionnaire dirigeant, sont:

- la rigidité spécifique annulaire initiale, S0;

- le coefficient de fluage à 50 ans en condition sèche, (αx,dry);

- la contrainte ultime en traction longitudinale, σ1;

- l'allongement ultime, Єl ;

- le module d'élasticité à court terme, E0;

- la résistance à la flexion, σfM  (> 25 MPa);

- la déformation en flexion à la résistance à la flexion, єfM  (> 0,75%);

- le module d'élasticité à long terme, E50;

- le facteur de fluage, F50  (> 0,2).

GT20: Citer la norme de référence

#### I. 8.4.2.4. VERIFICATIONS

- Contrôle de la température des eaux de polymérisation;

- Contrôle de la teneur en styrène des eaux de polymérisation (sauf résines époxy);

- Inspection visuelle ou endoscopie partielle ou totale de l’égout rénové, effectuée conformément au I. 10.;

- Contrôle de la présence éventuelle de vides entre l’ancienne structure et la paroi extérieure de la chemise mise en place, suivant une méthode soumise à l’approbation du fonctionnaire dirigeant;

- Contrôle de l’étanchéité à 0,05 MPa;

- Contrôle des caractéristiques déclarées.

Les documents d’adjudication peuvent prescrire d’autres vérifications spécifiques.

#### I. 8.4.2.5. PAIEMENT

##### I. 8.4.2.5.1. MESURAGE

La longueur de la chemise est mesurée par mètre en incluant les regards de visite intermédiaires (à l'exception des regards de visite de départ et d'arrivée).

Sont compris dans le prix:

- les études et calculs éventuels;

- l’inspection avant/après pose (hors inspections de diagnostic et de contrôle);

- le transport conditionné;

- l'imprégnation;

- la polymérisation;

- le placement de la chemise;

- les travaux de finition dans les regards intermédiaires (découpage et raccordement des extrémités de la chemise);

- l’étanchéisation des regards de visite et ouvrages d’art;

- la dérivation et le pompage des effluents;

- l’injection des vides éventuels.

Les opérations préalables (curage ; fraisage des raccordements pénétrants ou élimination des racines ou autres obstacles; réparation préalable des radiers et/ou des raccordements, etc.) font l’objet de postes séparés du métré.

La réouverture des raccordements après gainage, leur étanchéisation y compris la pièce spéciale éventuelle nécessaire, font l’objet d’un poste séparé du métré.

Le contrôle visuel par caméra et les autres contrôles spécifiques, requis par les documents d'adjudication, font l’objet de postes séparés du métré.

##### I. 8.4.2.5.2. REFACTIONS POUR MANQUEMENT

Les défauts sont réparés suivant une méthode proposée par l’entrepreneur et préalablement soumise au fonctionnaire dirigeant.

Les documents d’adjudication prescrivent les réfactions éventuelles à appliquer.

I. 8.5 CHEMISAGE PARTIEL POLYMERISE EN PLACE (MANCHETTE)

I. 8.5.1. DESCRIPTION

Une manchette (chemise courte) imprégnée de résine est appliquée au droit d’un défaut ponctuel (fissures, infiltration, etc.) au moyen d’un manchon gonflable.

Une fois introduite dans la canalisation à rénover, le durcissement de la manchette s’effectue par polymérisation de la résine.

I. 8.5.2. CLAUSES TECHNIQUES

I. 8.5.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- résine synthétique (liant) : thermo- ou photodurcissable, époxy, poyluréthane, etc: C. 64.1.

- matériau de support (armature, matière absorbante) - fibre de verre ou polyester, tissé ou non tissé : C. 64.1.

- feuille de protection pour le manchon gonflable : C. 64.1.

- feutre éventuel (absorption des excès de résine): C. 64.1.

I. 8.5.2.2. MISE EN ŒUVRE

I. 8.5.2.2.1. CONFECTION DE LA MANCHETTE

Type de manchette

Les documents d’adjudication précisent la longueur d'une manchette, ainsi que les sollicitations mécaniques et hydrauliques auxquelles la manchette doit résister afin de permettre à l’entrepreneur d'en calculer l’épaisseur.

Le type de manchette utilisé est proposé par l’entrepreneur et préalablement soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

Dans le cas où le matériau de support est constitué de plusieurs couches de feutre, les joints de ces couches ne peuvent en aucun cas se superposer.

Imprégnation

L’imprégnation de la résine dans le matériau de support est exécutée jusqu’à l’obtention d’une chemise entièrement imprégnée de résine: le volume de la résine employée pour l’imprégnation est au moins égal au volume des pores (vides) dans le matériau de support.

Polymérisation

La polymérisation peut s’effectuer à l’eau chaude, sous rayonnement UV ou électriquement.

I. 8.5.2.2.2. INSTALLATION DE LA MANCHETTE DANS LA CANALISATION EXISTANTE

Le support est imprégné de résine puis placé sur le manchon gonflable, dont la longueur est fonction de la longueur de la manchette à placer.

Le manchon est poussé au droit du défaut. Pour assurer le contact avec la canalisation existante, il est ensuite gonflé d’air ou d’eau de manière à épouser la forme de la canalisation à rénover. Il est laissé en place le temps suffisant pour permettre à la manchette d’adhérer à la paroi.

L’entrepreneur joint à son offre un document spécifiant la méthode d’installation, y compris:

- la préparation de la conduite existante (nécessité de nettoyage, mise hors service éventuelle du tronçon à réparer avec dérivation ou stockage des effluents);

- la méthode d’introduction.

Le cas échéant, les documents d’adjudication précisent si l’écoulement des effluents doit impérativement être maintenu pendant l’exécution des travaux.

I. 8.5.2.2.3. TRAITEMENT DES RACCORDEMENTS

Sauf spécification contraires des documents d’adjudication, les raccordements sont rouverts depuis l’intérieur, manuellement dans les canalisations visitables ou au moyen de robot dans les canalisations non visitables.

I. 8.5.2.3. SPECIFICATIONS.

Les prescriptions du I. 8.4.2.3.2. sont d’application.

I. 8.5.2.4. VERIFICATIONS

- Inspection visuelle ou endoscopie partielle ou totale de l’égout rénové, effectuée conformément au I.10.;

- Contrôle de l’étanchéité à 0,05 MPa.

Les documents d’adjudication peuvent prescrire d’autres vérifications spécifiques.

I. 8.5.2.5. PAIEMENT

##### I. 8.5.2.5.1. MESURAGE

Le paiement s’effectue à l’unité en fonction de la longueur de la manchette.

Sont compris dans le prix:

- les études et calculs éventuels;

- l’inspection avant/après pose (hors inspections de diagnostic et de contrôle);

- le curage éventuel, spécifique à la pose;

- le transport conditionné;

- l’imprégnation;

- la fourniture et le placement de la manchette;

- la dérivation et le pompage éventuels des effluents (si nécessaire).

Les opérations préalables (curage général; fraisage des raccordements pénétrants ou élimination des racines ou autres obstacles éventuels; etc.) font l’objet de postes séparés du métré.

Le cas échéant, la réouverture des raccordements, leur étanchéisation, y compris la pièce spéciale nécessaire, font l’objet d’un poste séparé du métré.

Le contrôle visuel par caméra et les autres contrôles spécifiques, requis par les documents d'adjudication, font l’objet de postes séparés du métré.

##### I. 8.5.2.5.2. REFACTIONS POUR MANQUEMENT

Les prescriptions du  I. 8.4.2.5.2. sont d’application.

## I. 8.6. COQUES ET CUNETTES EN POLYESTER ARME DE FIBRES DE VERRE

### I. 8.6.1. DESCRIPTION

Introduction d’éléments autoportants coques/cunettes en polyester armé de fibres de verre, préfabriqués en usine suivant les dimensions et la forme de l’égout existant.

L'espace entre la canalisation existante et l'ouvrage neuf est rempli par injection de mortier de remplissage (coulis) ou par gunitage.

On distingue:

- les cunettes en PRV pour les réparations partielles de l'égout, par exemple dans le cas de cunettes usées ou corrodées;

- les coques en PRV pour la réparation totale de l'égout qui peuvent être de forme ronde, ovoïde ou autres.

La technique s'applique pour des canalisations gravitaires et visitables.

I. 8.6.2. CLAUSES TECHNIQUES

I. 8.6.2.1. MATERIAUX

Les coques et cunettes répondent aux prescriptions du C. 64.2.

I. 8.6.2.1. MISE EN OEUVRE

##### I. 8.6.2.1.1. INSTALLATION DES COQUES/CUNETTES

Les coques/cunettes sont introduites une à une à partir du puits de travail. Elles sont munies d’emboîtements mâle/femelle ou tenon-mortaise dans le cas de coques. Le raccord est placé dans le sens de l’écoulement

Les cunettes sont mises en place, positionnées et assemblées. La cunette réalisée doit être étanche, de profil continu et sans décalage.

L'emboîtement est pourvu d'un système assurant l'étanchéité, composé d'un caoutchouc mou avec structure cellulaire ouverte, de mortier polyuréthane, de résines synthétiques époxy ou de laminage PRV ou de joints pré-collés sur le bout mâle de la coque, à l’aide d’une masse de colmatage époxy.

Outre l'emboîtement, les cunettes sont fixées à la paroi du tuyau à rénover au moyen d’ancrages. Ceux-ci sont composés de chevilles en acier inoxydable aux dimensions appropriées, scellées solidarisées mécaniquement ou chimiquement à l’aide de résine époxydique.

GT20: Pourquoi ne pas conserver "scellées".

Est-ce que sont les chevilles ou les ancrages?

A partir des regards de visite, l’ouverture entre la coque/cunette et le tuyau à rénover est comblée au moyen d’un coulis de ciment.

Ensuite, tout l'espace compris entre l'égout à rénover et la coque/cunette est rempli au moyen d'un mortier pompable, de grande fluidité.

L’injection du mortier se fait de manière gravitaire ou sous très légère pression. L’entrepreneur veille à effectuer le remplissage de manière à éviter tout mouvement ou déformation des coques ou cunettes. Le mode opératoire du remplissage est préalablement soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

Le mortier est composé de ciment additionné de matière pouzzolanique, de sable et éventuellement d’agents stabilisateurs et fluidifiants.

Les documents d'adjudication précisent:

- la classe du mortier

GT20: Suivant quel paragraphe du C correspondant ou quelle norme?

- la technique de réouverture des raccordements particuliers.

##### I. 8.6.2.1.2. TRAITEMENT DES RACCORDEMENTS

Les raccordements sont traités soit:

- par l’extérieur: une fouille est réalisée à la hauteur du raccordement. Ce dernier est déconnecté. Ensuite, une ouverture suffisamment grande est réalisée dans le tuyau à rénover de manière à permettre le placement d’une buse de piquage;

- par l’intérieur: soit au moyen d’un robot, soit manuellement dans les cas accessibles.

Figure I.2 : Coques PRV - Traitement des raccordements

GT20: Séquence et faisabilité suivant schéma?

I. 8.6.2.3. SPECIFICATIONS

Dimensions

Les dimensions des éléments (longueur, largeur, épaisseur, rayon de courbure, etc.) sont déterminées dans les documents d’adjudication en fonction du résultat souhaité, structurant ou non, des disponibilités pratiques pour leur introduction et des capacités hydrauliques souhaitées de l’ouvrage rénové.

Dans tous les cas, les points suivants sont d'application:

- la détermination de l’épaisseur des éléments fait l’objet d’un calcul WRC (Sewerage Rehabilitation Manual, third edition, WRC, 1994-Water Research centre)  préalablement soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant;

- les coques/cunettes sont de forme similaire à l’ouvrage existant ;

- la longueur des éléments est adaptée aux dimensions des puits d’introduction;

- l’épaisseur des coques/cunettes est au minimum 8 mm (sablage non compris);

- la face extérieure des éléments est couverte d’un sable, granularité 1 à 3 mm;

- les coques/cunettes sont munies d’origine d’emboîtements mâle/femelle ou tenon-mortaise.

GT20: Communiquer la référence WRC

Coulis de ciment

Les documents d'adjudication précisent la classe de résistance du coulis, conformément au tableau I.8.6.2.3 ci-dessous.

| Classe | Résistance à la compression à 28 jours Suivant NBN B 14-218 (-> Chap. Q) GT20: Norme remplacée par la NBN EN 1015-10. A Modifier. | Retrait et gonflement à 28 jours (20 °C-90 % HR2)) suivant NBN EN 480-3 (-> Chap. Q) |
| --- | --- | --- |
| I | > 1 MPa | Max. 1,5 % |
| II | > 9 MPa | Max. 1,5 % |
| III | > 12 MPa | Max. 1,5 % |
| IV | > 25 MPa | Max. 1,5 % |
| V | Autres 1) | - |

1) Résistance précisée dans les documents d’adjudication.

2) HR : Humidité relative.

Tableau I.8.6.2.3.: Classes et exigences minimales pour les coulis de ciment

- Classe I: Coulis de ciment uniquement destiné à obturer les vides et cavités éventuelles entre la nouvelle construction et l’égout existant.

- Classe II, III et IV: Coulis de ciment destiné à obturer les vides et cavités éventuelles entre la nouvelle construction et l’égout existant, mais qui intervient dans la stabilité de la nouvelle structure.

- Classe V: Tous les autres coulis de ciment.

Pression extérieure

Les coques/cunettes devront résister au minimum:

- aux charges ponctuelles générées par la poussée verticale que subiront les éléments suite aux opérations d’injection:

- pression uniforme du mortier injecté: > 35 kPa;

- pression maximum en fin d’injection: 50 kPa;

- aux charges de roulage et de sol (sauf dans le cas des cunettes): calcul suivant la méthode WRC type I rénovation, en appliquant un facteur de sécurité ≥ 2;

- à la pression exercée par la nappe phréatique (sauf dans le cas des cunettes): calcul suivant la méthode WRC type II rénovation.

###### Flottabilité

###### GT20: Le titre du paragraphe "Flottabilité" ne semble pas correspondre avec le texte ci-dessous.

Les éléments de la cunette sont fixés au moyen de fixations mécaniques en acier inoxydable. Les éléments de coques au moyen de coins. Tous les éléments doivent résister aux charges ponctuelles générées par la poussée verticale que subiront les éléments suite aux opérations d'injection. Les fixations seront suffisamment résistantes et placés de manière à éviter toute déformation et tout déboîtement des joints (cfr. WRC S.R.M 1994 VOL III page 29).

GT20: Communiquer la référence WRC

I. 8.6.2.4. VERIFICATIONS

- Inspection visuelle ou endoscopie partielle ou totale de l’égout rénové, effectuée conformément au  I. 10.;

- Contrôle de l’étanchéité à l’eau à 0,05 MPa (sur coques, en l’absence de branchements particuliers);

- Contrôle de l’absence de vides entre l’ancienne structure et la paroi extérieure des éléments mis en place, suivant une méthode préalablement soumise à l’approbation du fonctionnaire dirigeant ;

- Contrôle de la résistance à la compression du coulis de ciment.

Les documents d’adjudication peuvent prescrire d’autres vérifications spécifiques.

I. 8.6.2.5. PAIEMENT

Au mètre courant de coque ou de cunette, en fonction des sections décrites aux documents d’adjudication.

L’étanchéisation au niveau des raccords avec les regards de visite et ouvrages d’art, y compris l’adaptation éventuelle de la cunette du regard au nouveau profil, est payée au moyen d’un poste séparé du métré.

Quelle que soit la technique utilisée (par l’intérieur ou par l’extérieur), la réouverture des raccordements particuliers est payée à la pièce, toutes opérations et fournitures comprises.

Le contrôle visuel par caméra et les autres contrôles spécifiques, requis par les documents d'adjudication, font l’objet de postes séparés du métré.

## I. 8.7. TUBAGE PAR ENROULEMENT HELICOÏDAL EN PVC RIGIDE

### I. 8.7.1. DESCRIPTION

Introduction d'un tuyau fabriqué mécaniquement sur site par l’enroulement hélicoïdal d'un profilé spécial en PVC assemblé par clipsage dans la canalisation à rénover, à partir d’un regard de visite.

Remarque: Cette technique est applicable dans le cas de rénovation de conduites rectilignes et ne présentant pas de déviations angulaires importantes (> 2°)  ou de déboîtements axiaux > 10% du diamètre des tuyaux en place.

Deux systèmes sont possibles:

- diamètre fixe: Dans ce cas, le diamètre du nouveau tuyau est fixé à l’avance. Ce diamètre est généralement de ± 10 % plus petit que celui du tuyau existant. L’espace entre la canalisation existante et le nouveau tuyau est rempli par injection d’un coulis de ciment;

- diamètre adapté à celui de la structure existante (Close-Fit): Dans ce cas, le profilé en PVC est  pressé contre la paroi du tuyau existant durant la phase de fabrication du nouveau tuyau par enroulement.

Plusieurs types de profilés sont disponibles qui permettent de couvrir la plupart des diamètres des canalisations à réhabiliter (de 200 mm à 2500 mm).

### I. 8.7.2. CLAUSES TECHNIQUES

I. 8.7.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du C. 64.3.

I. 8.7.2.2. MISE EN ŒUVRE

Enroulement hélicoïdal

- Le profilé est placé dans la machine et le bon fonctionnement de l’appareil est testé.

- La machine est ensuite placée à la hauteur de la canalisation (dans le regard de visite) et l’enroulement commence. Un opérateur spécialisé contrôle en permanence l’opération.

- L’enroulement se fait en continu, de regard de visite à regard de visite. En cas d’incidents, des regards de visite aveugles complémentaires sont réalisés.

- Les raccordements sont traités tel que décrit au point «traitement des raccordements» ci-après.

- Dans le cas de la présence d’un vide annulaire, les ouvertures entre l’ancien et le nouveau tuyau sont fermées provisoirement aux deux extrémités de chaque section rénovée (normalement dans les regards de visite), par injection de mousse polyuréthane, en veillant à placer les tubulures nécessaires pour l’injection du coulis de ciment et pour les évents.

Injection du coulis.

A partir des regards de visite et par les tubulures préparées à cet effet, tout l'espace compris entre l'égout à rénover et le nouveau tuyau est rempli au moyen d'un coulis de ciment, de grande fluidité.

L’injection du coulis se fait de manière gravitaire ou sous très légère pression afin d’éviter tout mouvement ou déformations de la nouvelle canalisation placée.

L’évent, généralement placé au plus haut du côté amont, permet de contrôler le degré de remplissage.

Les documents d'adjudication précisent la classe de résistance du coulis, conformément au tableau C. 64.3.

Finitions

Après durcissement du coulis de ciment, les tubulures d’injection et les évents sont retirés et les extrémités sont parachevées avec un béton à base de ciment HSR. Les regards de visite sont remis en leur état original et leur cunette d’écoulement est adaptée au nouveau fil d’eau.

Traitement des raccordements

Les raccordements sont traités soit::

- par l’extérieur: une fouille est réalisée à la hauteur du raccordement. Ce dernier est déconnecté. Une ouverture suffisamment grande est réalisée dans le tuyau à rénover de manière à permettre le placement d’une selle de branchement ou pièce de piquage;

- par l’intérieur: soit au moyen d’un robot, soit manuellement dans les cas accessibles.

Dans le cas de la présence d’un vide annulaire, le traitement des raccordements ne peut se faire qu’après durcissement du coulis d’injection.

I. 8.7.2.3. SPECIFICATIONS

Dans tous les cas, le choix du profilé (rapport largeur/épaisseur) fait l’objet d’une note de calcul (AghTM ou ATV M 127) préalablement soumise à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

GT20: Communiquer les méthodes de calcul

I. 8.7.2.4. VERIFICATIONS

Les prescriptions du I. 8.6.2.4. sont d’application.

I. 8.7.2.5. PAIEMENT.

Les prescriptions du  I. 8.6.2.5. sont d’application.

En cas d’incident, la réalisation d'un regard de visite aveugle fera l’objet d’un poste séparé du métré.

I. 8.8.	TUBAGE AVEC ESPACE ANNULAIRE AU MOYEN DE TUYAUX CONTINUS OU COURTS

### I. 8.8.1. DESCRIPTION

Il s’agit soit de l’introduction de tuyaux (ou éléments courts de tuyaux) à assemblage étanche, par poussage ou traction, soit de la traction d’un tube long (une seule pièce) préfabriqué en usine ou sur site.

Sauf prescriptions contraires aux documents d’adjudication, l'espace entre la canalisation existante et le nouveau tuyau est généralement rempli par injection d’un coulis de ciment (grout).

La technique s'applique aux canalisations gravitaires ou sous pression, visitables et non visitables.

### I. 8.8.2. CLAUSES TECHNIQUES

I. 8.8.2.1. MATERIAUX

Les matériaux utilisés sont le plus souvent les matières plastiques : polyéthylène haute densité (PEHD), polychlorure de vinyl (PVC), polyester renforcé de fibres de verre (PRV), etc.

Ils sont conformes aux prescriptions du C. 38.1.4. et du C. 64.4.

Les documents d'adjudication précisent la classe de résistance du coulis, conformément au tableau I.8.6.2.3.  et le type d’assemblage des tuyaux.

I. 8.8.2.2. MISE EN ŒUVRE

- Mise en adéquation des lieux et des fosses de travail en fonction du procédé retenu: aire de stockage des éléments, placement du treuil de traction, fosses de dimension adaptée pour l’introduction et l’assemblage des tuyaux (éventuellement soudure), etc.;

- Assurer le centrage des dispositifs de calage du tubage dans la conduite existante, selon une méthode préalablement soumise à l'approbation du fonctionnaire dirigeant;

- Ouverture de fouilles au droit des défauts ponctuels excessifs (ovalisation, effondrement, déboîtements importants, réductions de sections,…).

Injection de mortier.(si nécessaire)

A partir des regards de visite et par les tubulures préparées à cet effet, tout l'espace compris entre l'égout à rénover et le nouveau tuyau est rempli au moyen d'un mortier pompable, de grande fluidité et à retrait compensé.

L’injection du mortier se fait de manière gravitaire ou sous très légère pression afin d’éviter tout mouvement ou déformation de la nouvelle canalisation placée.

La tubulure d’aération, généralement placée au plus haut du côté amont, permet de contrôler le degré de remplissage.

Finitions

Après durcissement du coulis de ciment, les tubulures d’injection et d’aération sont retirées et les extrémités sont parachevées avec un béton à base de ciment HSR. Les regards de visite sont remis en leur état original et la cunette d’écoulement est adaptée au nouveau fil d’eau.

Traitement des raccordements

Les raccordements sont traités soit:

- par l’extérieur: une fouille est réalisée à la hauteur du raccordement. Ce dernier est déconnecté. Une ouverture suffisamment grande est réalisée dans le tuyau à rénover de manière à permettre le placement d’une pièce de piquage;

- par l’intérieur: soit au moyen d’un robot, soit manuellement dans les cas accessibles.

I. 8.8.2.3. SPECIFICATIONS

Dans tous les cas, le choix du tubage (rapport largeur/épaisseur) est décrit dans les documents d’adjudication. A défaut, il fait l’objet d’une note de calcul (p.ex. AghTM ou ATV M 127-2) préalablement soumise à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

GT20: Communiquer les méthodes de calcul

I. 8.8.2.4. VERIFICATIONS

Les prescriptions du I.8.6.2.4. sont d’application.

I. 8.8.2.5. PAIEMENT

Les prescriptions du I.8.7.2.5. sont d’application.

La mise en adéquation des lieux et des fosses de travail en fonction du procédé retenu fait l’objet de postes séparés du métré.

I. 8.9.  PANNEAUX PREFABRIQUES EN GRES (DALLES CERAMIQUES)

### I. 8.9.1. DESCRIPTION

Rénovation ou réparation de tout ou partie d’une section de canalisation par mise en place d’éléments préfabriqués en grès.

Les éléments céramiques sont composés de dalles assemblées en usine au moyen de résine d’époxy (joints primaires).

GT20: "assemblées en usine"? Un schéma serait utile.

En cours de fabrication les dimensions et la forme de ces éléments sont adaptées  à la géométrie des collecteurs à rénover. Il s'agit, par ex., de tuyaux ronds, d’ovoïdes, des voûtes surbaissées, ogivales ou tout autre forme accessible et visitable. Le système s’applique aussi pour la rénovation des cunettes, des regards de visite, de bassins, etc. Tout le périmètre intérieur, ou une partie de celui-ci (radier), peut être revêtu de tels éléments céramiques. Sur chantier, les joints entre les plaques sont remplis d’une résine d’époxy similaire (joint secondaire).

Une résine à base de polyuréthane est utilisée pour la confection des joints de dilatation.

L’espace éventuel entre la canalisation existante et l’ouvrage en grès est rempli, si nécessaire, par un coulis de ciment ou du béton pompable.

Le système convient également pour la rénovation des regards de visites.

La technique s'applique aux canalisations et ouvrages visitables et accessibles.

### I. 8.9.2. CLAUSES TECHNIQUES

I. 8.9.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux prescriptions du C. 64.5.

I. 8.9.2.2. MISE EN ŒUVRE

I. 8.9.2.2.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES

La technique nécessite la mise hors service de l’ouvrage.

Avant exécution, les surfaces à traiter sont nettoyées ou curées.

La préparation de la surface s’effectue par des moyens techniques appropriés (p. ex. hydro décapage, hydro sablage, sablage, bouchardage, etc.) de manière à éliminer du support toute partie friable ou toute saleté ou matière (graisse, biofilm, etc.) susceptible de nuire à la bonne adhérence du mortier de collage. La préparation de la surface permettra également l’élimination du glacis de surface ou de la laitance éventuellement présents.

Les armatures sont protégées contre la corrosion par un revêtement anticorrosion.

GT20: Préciser le traitement anticorrosion souhaité. Faire référence au Chap N. concerné (N. 1.10.).

Les arrivées d'eau sont étanchées à l'aide de mortier d'arrêt à prise rapide (présentant une résistance mécanique à la traction > 1 MPa), les fissures de surface et les trous importants dans la paroi sont colmatés.

Les raccordements trop pénétrants ou endommagés sont décapés, fraisés ou réparés, les racines pénétrantes sont coupées.

Si nécessaire, la paroi est reprofilée, avant application, avec du mortier présentant une résistance mécanique à la traction > 1 MPa.

##### I. 8.9.2.2.2. REALISATION SANS COFFRAGE

Les plaques céramiques préassemblées en usine sont introduites via un puits de travail ou par un regard de visite.

Un mortier d'adhérence est appliqué et étalé à la fois sur la paroi préparée de l'égout ou du collecteur et sur la face arrière des éléments céramiques. Les plaques sont appliquées avec frottement sur le mortier de pose, frais sur frais (méthode « buttering-floating »). Les plaques sont assemblées l'une à l'autre à l'aide de résine époxy. La largeur des joints est comprise entre 6 et 10 mm.

Après un temps d'attente conforme aux prescriptions du fournisseur des produits utilisés ou, à défaut, après un temps d'au moins 24 heures, les joints secondaires entre les plaques sont rejointoyés à l'aide d'une résine époxy.

Les documents d’adjudication peuvent imposer l’exécution de joints de dilatation.

La distance entre deux joints de dilatation est comprise entre 5 à 8m. Des joints de dilatation sont prévus au niveau des joints de construction de l’ouvrage existant, de manière à pouvoir récupérer les mouvements éventuels du support. Les joints de dilatation ont une largeur de 15 mm + 5 mm et une profondeur de 15 mm + 5 mm. Ils sont sans poussière, secs et exempts d’impuretés. On injecte d'abord comme couche de fond un primer. Après un temps minimum de 60 minutes (idéalement 120 minutes), les joints sont rejointoyés à l'aide d'une résine de polyuréthane par application au pistolet d'injection. Une pression est exercée contre les flancs des joints qui sont ensuite lissés.

##### I. 8.9.2.2.3. REALISATION AVEC COFFRAGE

Dans le cas où un coffrage est réalisé, l'espace entre les plaques céramiques et la paroi de la canalisation existante est comblé au moyen d'un coulis. Dans le cas d'une rénovation structurante, l'espace est garni d'armatures (voir gunitage).

Le coulis est introduit par voie gravitaire ou sous une légère pression. Tout mouvement des plaques assemblées est à éviter lors de l’injection.

La réalisation des joints des plaques céramiques est identique à celle décrite au I. 8.9.2.2.2.

I. 8.9.2.3. SPECIFICATIONS

Les dalles céramiques ne sont pas structurantes en elles-mêmes. Les caractéristiques structurantes ou non sont fonction de la sous-structure.

Les dimensions des éléments sont déterminées en fonction du résultat souhaité et des conditions d’accessibilité des tronçons à rénover.

Les points suivants sont d'application:

- les éléments préfabriqués ne sont pas endommagés à la réception;

- l’épaisseur des dalles de grès est au minimum de 15 mm;

- les éléments préfabriqués (plaques) ne contiennent que du grès et de la résine époxy (ou polyuréthane);

- la face de pose des dalles est en queues d’arronde.

GT20: La résine polyuréthane n'est utilisée que pour les joints secondaires et n'est donc pas présente dans les éléments préfabriqués.

I. 8.9.2.4. VERIFICATIONS

I. 8.9.2.4.1.	CONTRÔLE DE L’Absence DE VIDE

Dans le cas de plaques collées, le contrôle de l’absence de vides (surfaces «non collées») entre l’ancienne structure et les plaques est réalisé par sondage sonique ou suivant toute autre méthode préalablement soumise à l’approbation du fonctionnaire dirigeant. La présence éventuelle de vides ne peut excéder 20 % de la surface d’une plaque.

I. 8.9.2.4.2.	TEST DE RESISTANCE A LA TRACTION.

La résistance à la traction est déterminée sur des noyaux exempts de perturbations et de vibrations forés jusqu’au matériau de la construction originale et étant toujours en place. Ils sont sollicités en traction en présence de l’entrepreneur au moins 28 jours après la pose des plaques céramiques. Les échantillons ont un diamètre d’au moins 70 mm mesuré sur une dalle
Le test d’adhérence est exécuté en collant des têtes de traction. Temporairement les têtes sont tenues en place jusqu’au  durcissement de la colle. La force d’adhérence est montée linéairement et continuellement avec un déroulement de 100N/s jusque la rupture. La force de traction doit être exercée  perpendiculairement sur la tête de traction.

Appréciation : la force de traction ne peut pas être supérieure à la résistance à la traction du matériau de la construction originale.

- Si la rupture se situe dans le support ancien, le test est considéré comme concluant ;

- si la rupture est mixte (partiellement dans le support ancien et dans le mortier d'adhérence et mortier de profilage = faille de cohésion), le test est considéré comme concluant ;

- si la rupture se situe uniquement dans le mortier d'adhérence ou dans le mortier de profilage mais avec une force de traction supérieure ou égale à 1,0 MPa, le test est considéré comme concluant ;

- si la rupture se situe uniquement dans le mortier d'adhérence avec une force de traction inférieure à 1,0 MPa, le test n'est pas concluant.

Pour l’adhérence des revêtements non auto-portants on peut s’orienter au pressions de la nappe sur l’arrière des plaques (1 MPa = 101 m de colonne d’eau).

Nombre de mesures pour le test d’adhérence :3 mesures par

- ouvrage de plus de 200 m2 ;
- 10 regards d’inspection ;
- 200 m2 de surface de plaques ;
- 500 m linéaire de canalisation ;

GT20: Description de la méthode d'essai à déplacer au Chap. Q

Indiquer ici seulement la performance demandée

I. 8.9.2.4.3.	ADHERENCE DE LA RESINE D'EPOXY SUR LES FLANCS DES PLAQUES

Essais effectués selon la norme NBN EN ISO 10545-4.

L'échantillon se compose de deux dalles avec joint longitudinal intermédiaire.

I. 8.9.2.4.4. TEST DE PLANEITE DE SURFACE.

Lors du test de planéité de surface, les différences entre les plaques céramiques ne peuvent pas dépasser 5 mm.

I. 8.9.2.5. PAIEMENT.

Au m² de surface traitée, toutes opérations et jointement compris.

Les joints de dilatation sont payés au mètre courant.

Les ouvertures, d’une superficie < 0,5 m², ne sont pas portées en déduction.

Le contrôle visuel par caméra et les autres contrôles spécifiques éventuels, imposés par l’Administration, font l’objet de postes spécifiques au métré.

I. 8.10. RENOVATION DE CANALISATIONS PAR PROJECTION DE MATERIAUX HYDRAULIQUE AU MOYEN D'UN BETON DE GUNITAGE

### I. 8.10.1. DESCRIPTION

Rénovation au moyen d'un béton de gunitage au à base de liant hydraulique.  Le béton peut être appliqué sur du béton ou des briques.

Le béton gunité est un mélange de liants, d'agrégats, d'eau et éventuellement d'additifs, d'adjuvants et de fibres, transporté dans une conduite résistant à la pression et projeté sur le support par une lance; la force de projection assure le compactage.

On distingue le gunitage :

-	par voie sèche : technique par laquelle les composants solides sont au préalable mélangés, puis transportés secs par air comprimé jusqu'à la lance, où de l'eau est ajoutée au mélange, qui est alors projeté de manière continue sur le support. Les composants solides peuvent être prémouillés ;

-	par voie humide mouillée : technique par laquelle le mélange homogène des composants solides et de l'eau, adjuvanté ou non,  est pompé jusqu'à la lance, où des adjuvants ou additifs liquides sont ajoutés, et ensuite projetés par air comprimé de manière continue sur le support.

Sauf prescriptions contraires dans les documents d’adjudication, vu le caractère généralement confiné de l’espace de travail, le gunitage est effectué par voie humide.

On parlera de rénovation « structurante » dans les cas pour lesquelles on ne tient pas compte dans les calculs de stabilité de la contribution du matériau en place

### I. 8.10.2. CLAUSES TECHNIQUES

I. 8.10.2.1. MATERIAUX.

Les prescriptions du N. 1.4.2.1 et du N. 1.4.3 sont d’application.

I. 8.10.2.2. EXECUTION.

La mise en œuvre du produit est réalisée suivant le § 5 du guide d'agrément UBAtc n° G0019 « Béton de gunitage », tenant compte du caractère confiné des zones de travail, et la présence d’agents agressifs.

I. 8.10.2.3. SPECIFICATIONS.

En particulier, Les conditions à respecter sont les suivantes, en ce qui concerne la préparation du support :

-	la température est supérieure ou égale à 5 °C ;

-	bouchage préalable des entrées d'eau à l'aide d'un mortier à prise rapide ;

-	toutes les parties non stables sont détachées et évacuées ;

-	nettoyage de la paroi avec de l'eau sous pression (> 300 bar) ;

-	dans le cas d'une réparation locale, le support est bouchardé ;

-	bouchage des fissures à l'aide d'un mortier à prise rapide ou par injection ;

-	remplissage des défauts les plus importants à l'aide d'un mortier de ragréage ;

-	pose d'une couche d'accrochage pour les supports critiques (cohésion <1,5 MPa). La cohésion  L’adhérence est déterminée par un essai de traction ;

-	en cas de support en maçonnerie, les joints sont comblés.

En cas de travaux de gunitage avec armatures, l'enrobage doit être au minimum de 20 mm.  Sauf indication contraire des documents d'adjudication, le lissage des parois n'est pas prévu.

I. 8.10.2.4. CONTRÔLES VERIFICATIONS.

I. 8.8.2.4.1.	ESSAIS DE RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE.

Les prescriptions du N. 1.4.4.1 sont d’application.

Le produit répond aux prescriptions et aux critères de qualité définis dans les documents d’adjudication.

I. 8.8.2.4.2.	CONTRÔLES EN COURS D’EXECUTION.

Trois mesures de l'épaisseur de la couche et 3 une mesure d'adhérence sont réalisées par tronçons de maximum d’environ 200 m².

-	Contrôle visuel : la surface est exempte de trous et les fissures présentes ont une ouverture maximale selon la norme NBN B 14-210

-	Contrôle de l'épaisseur de la couche : le contrôle de l'épaisseur de la couche est réalisé par le prélèvement de carottes de diamètre 50 mm dans la surface traitée.

L'épaisseur moyenne de 3 mesures est supérieure ou égale à l'épaisseur minimale exigée.

Chaque mesure d'épaisseur individuelle ne peut présenter une déviation de plus de 5 mm par rapport à l'épaisseur minimale exigée.

Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'Entrepreneur poursuit, à ses frais les travaux de gunitage jusqu'à ce que l'épaisseur exigée soit atteinte (contrôle à l'aide d'un nouveau prélèvement de minimum 3 carottes par tronçon de 200 m²).

L'épaisseur du béton gunité est définie à la figure figure N. 1.4.5.

Figure N. 1.4.5.

Toutes les cavités sont à remplir préalablement de béton gunité. Par cavité, on entend tout volume individuel supérieur à 50 dm³ et ayant une profondeur égale ou supérieure à 9 cm.

-	Adhérence : le contrôle est effectué conformément à la norme NBN EN 1542.

L'essai est réalisé après un temps de durcissement d'au moins 28 jours à une température supérieure à 5 °C.  Les valeurs individuelles sont supérieures à 1,5 MPa.  Ces spécifications ne sont pas d'application lorsque les ruptures sont de type "cohésives dans le support".  Le contrôle de l'adhérence n'est pas d'application pour les rénovations structurantes (c'est-à-dire lorsque le béton est destiné à reprendre des charges permanentes, sans interaction avec le support pour lesquelles on ne tient pas compte dans les calculs de stabilité de la contribution du matériau en place).

-	Anomalies du profil longitudinal : sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, la déviation maximale en tout point par rapport au profil longitudinal est de 10 %.

I. 8.10.2.5. PAIEMENT.

Les canalisations rénovées sont mesurées en m².

Les ouvertures de surface inférieures à 0,5 m² ne sont pas décomptées.

Le paiement se fait sur base des postes suivants:

- fourniture et mise en place d'armatures : kg ;

- fourniture de béton gunité de catégorie M2, M3 ou M4 (pour la catégorie M2, il est tenu compte de la classe de résistance et de la classe d’environnement  d’exposition).  Prix au m³ ;

- mise en place de béton gunité, y compris préparation du support, armatures technologiques, dispositifs d'attache, écarteurs, repères de profondeur, projection, enlèvement du béton tombé au sol.  Pour le comblement préalable des cavités, le prix est établi au m³ à combler; celui-ci est défini par le fond de la cavité et par la limite conventionnelle de la couche de béton gunité en section courante (trait pointillé de la figure N.I.4.5). Pour les autres catégories d’épaisseur (ép. ( 5 mm, 5 mm < ép. ( 8 mm, 8 mm < ép. ( 12 mm et 12 mm < ép.), le prix est établi au m².  La surface comprend les surfaces de cavités comblées préalablement qu’il convient de recouvrir comme le reste du support à l’aide de béton projeté.

Le contrôle visuel par caméra et Les autres contrôles spécifiques éventuels, imposés par l’Administration, font l’objet de postes spécifiques au métré.

#### I. 8.10.2.6. REFACTION POUR MANQUEMENT.

Les canalisations ou tronçons de canalisation entre 2 puits d'inspection présentant des défauts d'écoulement sont refusés.

Lorsqu'à l'issue des contrôles, les exigences par rapport au profil longitudinal ne sont pas respectées, les mesures suivantes sont prises :

- l'entrepreneur prend à sa charge les réparations nécessaires, effectue l'ensemble des contrôles qualité et prouve que les valeurs exigées sont respectées.

ou bien

- une réfaction, calculée comme suit, est appliquée.

R  =  P  x  L  x

avec :

R 	la réfaction liée à la déviation du profil longitudinal en €

P	le prix unitaire de la rénovation de la canalisation en €/m

L	la longueur du tronçon en m

Wo	la déviation autorisée en mm

Wi	la déviation mesurée en mm

Si cette déviation dépasse 20 %, le travail est refusé.

I. 8.11. REPARATION OU RENOVATION DE CANALISATION AU MOYEN D’UN MORTIER DE REPARATION.

### I. 8.11.1. DESCRIPTION

Réparation ou rénovation au moyen d'un mortier appliqué par projection ou à la main.

Le mortier peut être appliqué sur du béton, des briques ou une surface métallique.

Le mortier utilisé est à base de ciment auquel sont ajoutés :

-	soit des polymères ;

-	soit d'autres produits tels que adjuvants, fibres, … ;

-	soit les deux de manière à en améliorer les caractéristiques.

Le produit peut se présenter sous deux formes différentes :

-	deux composants : un liquide (polymère) et un solide (ciment et sable) ;

-	un composant solide à mélanger à de l'eau.

En rénovation, on distingue les opérations de ragréage et de surfaçage. L'épaisseur d'une couche de surfaçage peut varier de 2 à 8 mm.

Dans le cas d'utilisation d'armatures, l'Entrepreneur fait approuver par le pouvoir adjudicateur la note de calcul des armatures au minimum 15 jours avant le début des travaux.

### I. 8.11.2. CLAUSES TECHNIQUES

I. 8.11.2.1. MATERIAUX.

On distingue 2 catégories de mortier :

- catégorie I : mortier destiné au ragréage de défauts ou dégradations superficielles, en vue de restituer l'aspect géométrique ou esthétique de la structure ;

- catégorie II : même domaine d'emploi que la catégorie I mais pour des réparations structurelles. Le ragréage vise alors à restituer ou à améliorer la portance de l'élément considéré.

Les exigences sont les suivantes :

| Caractéristique | Mortier à prise rapide | Mortier de ragréage | Mortier de surfaçage d'égalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance en compression à 1 jour (MPa) | minimum 20 | - | - |
| Résistance en compression à 28 jours (MPa) (NBN B 14-210) | minimum 40 | minimum 40 | minimum 40 |
| Résistance en flexion à 28 jours (MPa) (NBN B 14-210) | minimum 8 | minimum 8 | minimum 8 |
| Adhérence (MPa) (NBN EN 1542) | minimum 1,5 | minimum 2 (sur béton) minimum 1,5 (sur briques et acier) | minimum 1,5 |
| Diamètre maximal Dmax des granulats | maximum 1/3 de l'épaisseur à réparer | maximum 1/3 de l'épaisseur à réparer | maximum ½ de l'épaisseur à réparer |

Tableau I.3: Exigences pour les mortiers de réparation

En outre, les documents d'adjudication précisent :

-	l'épaisseur de la couche de mortier ;

-	le type de mortier ;

-	la classe d’environnement d'exposition (selon la NBN EN 206-1, la NBN B 15-001 et son addendum) ;

-	le cas échéant, le diamètre maximal des granulats Dmax [le Dmax est donné par l'ouverture de tamis pour lequel le refus maximum est de 2 % (Dmax ( 2 mm), 5 % (Dmax < de 4 mm) ou 10 % (Dmax > < 8 mm)].

En ce qui concerne les applications sur support en béton, les exigences sont conformes au guide d’agrément UBAtc n° G0007 "Mortiers de réparation à base de liants hydrauliques", à l'exception éventuelle de la classe d’environnement d'exposition.

I. 8.11.2.2. EXECUTION.

I. 8.11.2.2.1.	SUPPORT.

Les conditions à respecter en ce qui concerne la préparation du support sont conformes à celles du § I. 8.10.2.3.

I. 8.11.2.2.2.	MISE EN PLACE DU MORTIER DE REPARATION OU RENOVATION.

La surface à traiter est préalablement humidifiée jusqu'à saturation.

Le mortier de réparation est appliqué par couches comprises entre 5 et 30 40 mm.  Dans le cas où des nouvelles armatures sont placées, le mortier est ajouté en deux couches jusqu'à l'obtention d'une épaisseur totale de 40 mm.

I. 8.11.2.3. SPECIFICATIONS.

Epaisseurs à appliquer :

- application sans armature :	- minimum 5 mm par opération ;

- maximum 30 40 mm par opération ;

- localement jusque 100 mm pour une surface < 0,1 m² ;

- application avec armatures :	couvrir les armatures avec une couche de minimum 20 mm.

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le polissage lissage des parois n'est pas prévu.

I. 8.11.2.4. CONTRÔLES VERIFICATIONS.

I. 8.11.2.4.1.	ESSAIS DE RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE.

- Produits avec agrément UBAtc (pour les supports en béton).

Afin de permettre la réception du produit sans réalisation d'essais, l'entrepreneur doit justifier le bénéfice de l'agrément, selon le guide d'agrément G0007.  Le fonctionnaire dirigeant vérifie que le contenu de l'agrément correspond aux conditions imposées dans le cadre du chantier et que les bons de livraisons sont marqués du sigle aTg + n° d'agrément.

- Produit sans agrément UBAtc.

Le produit doit répondre aux critères du I. 8.9.2.  S'il est prévu plusieurs lots de produits semblables, le premier lot fait l'objet des essais précités, et d'essais d'identification tels que définis au § 6.7. du guide G0007.  Les autres lots font l'objet des tests d'identification tels que définis au § 6.7. du guide G0007).

Le produit répond aux prescriptions et aux critères de performance et de qualité définis dans les documents d’adjudication.

Les fiches techniques reprenant les caractéristiques des produits mis en œuvre sont fournis avant le démarrage du chantier et sont soumises à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant. Les caractéristiques techniques de ces produits sont compatibles avec les matériaux constitutifs des tuyaux et/ou des joints. Le Fonctionnaire Dirigeant se réserve le droit d’effectuer à sa charge des essais de réception technique des produits mis en œuvre.

I. 8.11.2.4.2.	CONTRÔLES EN COURS D’EXECUTION.

Les prescriptions du § I. 8.10.2.4.2 sont d'application.

I. 8.11.2.5. PAIEMENT.

Les prescriptions du § I. 8.10.2.5 sont d'application.

I. 8.12.  INJECTIONS PONCTUELLES D’ETANCHEMENT.

I. 8.12.1. DESCRIPTION.

L’étanchement par injection de résines traite localement la défaillance des joints et des fissures circulaires. Cette technique permet de contrôler avant et après injection l’étanchéité de chaque joint. La réparation n’est pas structurante, mais elle permet de reconstituer l’étanchéité du réseau.

I. 8.12.2. CLAUSES TECHNIQUES.

I. 8.12.2.1. MATERIAUX.

Deux résines sont fréquemment utilisées : une résine acrylique bi composants (avec catalyseur) et une résine polyuréthane aquaréactive mono composant.

Les produits répondent aux critères de performances et de qualité définis dans les documents d’adjudication associés à sa catégorie d’utilisation et ses caractéristiques d’applicabilité du guide d’agrément n° G0010 « Coulis d’injection » de l’UBAtc - Secteur Génie Civil.

Les résines sont certifiées aTg ou équivalent ; à défaut, les essais de réception technique préalable sont effectués.  Les fiches techniques reprenant les caractéristiques des produits mis en œuvre sont fournis avant le démarrage du chantier et sont soumises à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant. Les caractéristiques techniques de ces produits sont compatibles avec les matériaux constitutifs des tuyaux et/ou des joints. Le Fonctionnaire Dirigeant se réserve le droit d’effectuer à sa charge des essais de réception technique des produits mis en œuvre.

I. 8.12.2.2.	EXECUTION.

I. 8.12.2.2.1. CAS DES CONDUITES NON VISITABLES.

Afin de garantir une bonne adhérence du produit d’injection sur les parois de la fissure, un nettoyage préalable des surfaces à traiter est effectué avant l’intervention et, si nécessaire, les effluents sont dérivés par pompage.

L’injection s’effectue à l’aide d’un manchon spécial, de la manière suivante :

- Le positionnement sur le défaut : Un manchon d’injection est introduit dans la canalisation par un regard de visite. Il est tracté et positionné, sous le contrôle d’une caméra, face au défaut potentiel. Les deux cellules gonflables situées à l’extrémité du manchon sont alors mises sous pression afin d’isoler la zone à traiter. Un test d’étanchéité est effectué pour s’assurer de l’existence d’une défaillance avant d’injecter la résine.

- L’injection de résine : L’injection est pratiquée par l’intermédiaire le plus souvent d’une pompe volumétrique à double corps et à débit réglable. Les solutions sont préparées et pompées séparément, elles se mélangent à la sortie du manchon. Une fois injecté, le mélange traverse les parties non étanches de la canalisation et se répartit dans le proche terrain environnant.

- La formation de l’anneau étanche : Les résines injectées se gélifient. La réaction du mélange des deux composants aboutit à la formation d’un bourrelet à l’extérieur de la canalisation. Un nouveau test d’étanchéité permet de vérifier le succès de l’injection. En cas de besoin, un complément de résine est injecté. L’opération peut être ainsi répétée jusqu’à l’obtention d’une pression stable.

L’injection ne peut être exécutée à une température inférieure à la température minimale des essais d’homologation.

I. 8.12.2.2.2. CAS DES CONDUITES VISITABLES.

Les injections d’étanchement dans le cas des conduites visitables sont réalisées conformément aux prescriptions des documents d’adjudication.

I .8.12.2.3.	SPECIFICATIONS.

Les produits répondent aux critères de performances associés à sa catégorie d’utilisation et ses caractéristiques d’applicabilité du guide d’agrément n° G0010 « Coulis d’injection » de l’UBAtc - Secteur Génie Civil.

La mise en œuvre doit être conforme aux spécifications techniques données par le fournisseur des produits et/ou aux spécifications complémentaires définies dans les documents d’adjudication.

I. 8.12.2.4.	VERIFICATIONS.

Le Fonctionnaire Dirigeant se réserve le droit de prélever des échantillons dans un ou tous les lots pour réaliser à sa charge ses frais des essais figurant au guide d'agrément et de procéder à des contrôles pendant et après les travaux.

I. 8.12.2.4.1. ESSAI PRELIMINAIRE A L'INJECTION.

Il est recommandé de procéder à un essai préalable in situ afin de définir ou de valider une méthode d'injection.

Cet essai est destiné à fournir des informations sur le comportement du produit d'injection envisagé (injectabilité dans les fissures de la structure, durcissement et adhérence dans les conditions in situ,…), la pression d'injection, l'absorption du produit, la prévision des volumes nécessaires. Il convient de considérer cet essai comme faisant partie intégrante de la reconnaissance initiale de la structure. Si ce n'est pas le cas, il est recommandé de le réaliser pendant la première partie de la phase d'exécution.

I. 8.12.2.4.2. CONTROLES PENDANT LES TRAVAUX

Ils portent entre autres sur la largeur des fissures, leur taux d'humidité, l'appareillage pour l'injection, la pression d'injection, la conduite de l'injection et les conditions de température.

I. 8.12.2.5.	PAIEMENT.

Le paiement s’effectue à la pièce, en fonction du diamètre intérieur de la conduite, toutes opérations comprises.

I. 8.13. PROTECTION CONTRE LA CORROSION AU MOYEN DE RESINE EPOXY ARMEE DE FIBRES.

I. 8.13.1. PROTECTION CONTRE LA CORROSION AU MOYEN DE RESINE EPOXY ARMEE DE FIBRES DESCRIPTION.

I. 8.13.1.1.	DESCRIPTION

Protection contre la corrosion par application d’une résine époxy sans solvant et renforcée par des fibres.

Le produit garantit une adhésion parfaite même sur un fond humide. Après durcissement, on obtient une couche de finition sans joint d'une haute qualité, même sur des briques.

I. 8.13.1.2. CLAUSES TECHNIQUES.

I. 8.13.1.2.1.	MATERIAUX.

La résine époxy renforcée par des fibres et sans solvant est une résine époxy à deux composants prédosée par le fabricant.

I. 8.13.1.2.2.	 EXECUTION.

La protection en résine époxy est appliquée sur une couche d’adhérence de même type (primer) et provenant obligatoirement du même fabricant.

Les matériaux sont prédosés avec des matériaux de remplissage inertes et des fibres, intégrés dans des résines époxy sans solvant.

Sauf prescriptions contraires aux documents d’adjudication, l’épaisseur  minimum est de 3 mm.

La surface à protéger doit :

- avoir une température minimum de 5 °C ;

- être sablée (grenaillée) de manière approfondie, enlèvement de toutes les parties effritées et abîmées ; une adhérence de minimum de 1,5 N/mm² peut être garantie sur un support en béton ;

- être nettoyée à haute pression et les parties qui se détachent doivent être enlevées.

Application du revêtement.

Les étapes suivantes sont exécutées les unes après les autres :

- la surface à traiter doit être rincée à l’eau clair ou soufflée à l’air sous pression ;

- le lissage des irrégularités s’effectue comme suit :

  - jusqu’à 10 mm : utilisation du produit lui-même ;

  - de 10 à 50 mm : avec du mortier hydraulique ;

  - au-delà de 50 mm : la construction est ramenée à sa forme originale en utilisant le matériau du support même (maçonnerie, béton,..) ;

- l’application d’une couche d’adhérence, aussi appelée primer, sur une épaisseur qui varie de 10 à 20 microns ;

- l’application de la résine époxy renforcée par des fibres sur une épaisseur minimale de 3 mm.

Des couches plus épaisses peuvent être prévues dans les documents d’adjudication pour des travaux particuliers (ex : pression d’eau externe élevée, protection de structure en maçonnerie,...). Dans ce cas, l’Entrepreneur fournira une note de calcul justifiant l’épaisseur requise en fonction des pressions externes.

La surface finie doit être sans fissures, sans trous et sans cratères (= trous visibles résultant de l’évacuation d’une bulle d’air).

Dans certains cas, l’application peut-être exécutée manuellement.

Le béton et le mortier doivent avoir un âge minimum de 14 jours avant d’être revêtus de résines époxy.

L’Entrepreneur soumettra obligatoirement un descriptif détaillé du produit et de sa mise en œuvre à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant.

I. 8.13.1.2.3.	SPECIFICATIONS.

| Caractéristique | Prescriptions |
| --- | --- |
| RESISTANCE A LA TRACTION: | Sur des éprouvettes de ± 6 mm épaisseur: moyenne de 8 N/mm². Sur des éprouvettes de ± 12 mm épaisseur: moyenne de 14 N/mm². Suivant NBN –EN 10002-1. |
| RESIST. A LA FLEXION: | Suivant ASTM D 790: moyenne 25 N/mm². Voir également NBN-EN 196-1. |
| ALLONGEMENT A LA TRACTION: | 4 %. |
| RESISTANCE A LA COMPRESSION: | Suivant NBN EN 196-1 NBN 12-208: moyenne 44 N/mm². |
| RESISTANCE A L'ABRASION: | Suivant test d’abrasion de la CNR (Compagnie Nationale du Rhone), indice d’abrasion : I = maximum 0,95. |
| ADHERENCE: | Suivant BS 3900 PART ISO-4624. L'adhérence minimale est de 1,5 N/mm². Voir également Suivant NBN B14-210. |
| RESISTANCE CHIMIQUE: | Trempé durant 12 jours à 20 °C dans une solution liquide d’un PH  1 le produit ne montre aucune défaillance. Voir également NBN-EN-ISO.2812-1. |
| RESISTANCE A LA TEMPERATURE: | Pour des liquides max. 40 80 °C continu. Pour gaz max. 125 °C continu. |
| POROSITE: PROFONDEUR DE PENETRATION D’EAU SOUS PRESSION | Suivant NBN 15-222 complètement imperméable à 7 bar. Suivant NBN EN 12390-8 : complètement imperméable à une pression de (500 + 50) kPa durant 72h + 2h. |

Tableau I.4: Spécifications pour la protection contre la corrosion au moyen de résine époxy armée de fibres

I. 8.13.1.2.4.	VERIFICATIONS.

Contrôle visuel.

La surface doit être sans fissures et sans trous.

Contrôle de l’épaisseur de la couche.

Ce contrôle s’effectue en carottant dans la surface. L’épaisseur de la couche est mesurée pour chaque carotte à 4 endroits. La moyenne arithmétique de ces mesures donne l’épaisseur individuelle de la couche.

Chaque épaisseur individuelle doit corresponde à minimum 90 % de l’épaisseur prescrite limitée à 1,1 fois la valeur nominale.

Test de traction.

Ce test est exécuté pour mesurer l’adhérence de l’époxy renforcée par des fibres à la surface rénovée. Il ne peut être exécuté qu’après une période de durcissement de 7 jours à 10°C minimum.

Le test de traction comprend les étapes suivantes :

- nettoyage approfondi de la surface à tester ;

- séchage à l’acétone, si la surface est humide ;

- collage des têtes à brocher de 4 côtés de 5 x 5 cm.

Cela comprend :

  - ponçage de la tête à brocher en métal (Aluminium) avec du papier de verre à gros grain ;

  - nettoyage de la tête à brocher ;

  - utilisation d’une colle à deux composants méthyle méthacrylate ;

  - le collage de la tête à brocher préalablement sablée et parfaitement dépoussiérée ;

  - l’immobilisation momentanée de la tête à brocher grâce à un ruban adhésif solide ou une latte en bois jusqu’au durcissement de la colle (24 h) ;

- polissage de l’époxy renforcé par des fibres autour de la tête à brocher, jusqu’à 5 mm au moins à l’intérieur du matériau sous-jacent grâce à une meule diamantée.

L’application d’une traction de 0 à 2 MPa, linéaire et sans interruption, pour une durée qui varie de 10 à 20 secondes. Le test se poursuit au même rythme jusqu’à la rupture. Il faut s’assurer que la traction s’applique horizontalement sur la tête à brocher.

Conditions requises.

La valeur d’adhérence au support de la résine époxyde renforcée par des fibres atteint individuellement au moins 1,5 MPa ou dépasse la cohésion du support.

Appréciation.

- la traction lors de la rupture dépasse 1,5 MPa, le test est concluant ;

- la traction lors de la rupture est inférieure à 1,5 MPa :

  - la surface de la rupture est située au niveau de la colle, le test n’est pas valable et doit être recommencé ;

  - la surface de la rupture est dans le support, le test est satisfaisant ;

  - la surface de la rupture se situe à plusieurs niveaux, la surface doit comprendre un quart du support pour que le test soit concluant.

Test d’abrasion.

Suivant le test d’abrasion de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône), l’indice d’abrasion vaut : I = maximum 0,95.

I.8.13.1.2.5.	PAIEMENT.

Au m² de surface traitée, toute opération comprise.

I. 8.13.2. PROTECTION CONTRE LA CORROSION AU MOYEN DE CARREAUX ET PANNEAUX EN GRES.

Voir § I. 8.7.

Les joints secondaires sont en époxy.

I. 8.13.3. PROTECTION CONTRE LA CORROSION AU MOYEN DE MORTIERS « ANTI CORROSION ».

I .8.13.3.1. DESCRIPTION

La corrosion subie par les ouvrages en béton et les joints de maçonnerie est essentiellement d’origine biologique ; elle résulte de l’action de l’acide sulfurique issu de la combinaison de l’H2S produit par la respiration des bactéries sulfato-réductrices. Le développement de cette flore bactérienne est favorisé par les facteurs température (> 20°C), temps de séjour long, aération, marnage des effluents…L’action de l’acide bio-sulfurique peut être redoutable. On rencontre les phénomènes les plus sévères notamment en aval des postes de refoulement et de relevage.

Les ouvrages peuvent être efficacement protégés contre cette corrosion par application de mortiers à base hydraulique (ciment). Ces matériaux assurent un bon accrochage sur les supports humides. Après durcissement, on obtient une couche de finition sans joint, y compris sur les ouvrages en briques maçonnés.

L’avantage de l’emploi des mortiers réside en :

- Qualité anti-corrosion

- Adhérence sur les supports humides

- Etanchéité de type cuvelage

- Permet les échanges gazeux entre le sol environnant et l’ouvrage d’assainissement

I.8.13.3.2. CLAUSES TECHNIQUES

I. 8.13.3.2.1.	MATERIAUX.

- En raison de la nature des égouts, seuls les mortiers applicables en environnement humide seront retenus.

- Le mortier ne doit pas subir de ségrégation en cours de travail.

- Le ratio de mélange avec l’eau prescrit par le fabricant doit être respecté.

- Une couche de minimum 10 mm sera requise constituant de ce fait un véritable cuvelage étanche à plus de 0,5 bar.

- Les résistances mécaniques seront de Rc 28j > 30 MPa, Rtr 28j > 1,5 MPa.

- L’entreprise sera tenue de soumettre le mortier proposé.

I. 8.13.3.2.2.	 EXECUTION.

Préparation :

- L’ouvrage sera débarrassé de toutes particules friables, graisses, etc.

- Il sera préparé par décapage HP, hydro-sablage, sablage, bouchardage, piquage.

- Les trous seront au préalable réparés avec un mortier adapté, en général plus grossier ; dans tous les cas, les ciments dits « prompts » et les ciments « fondus » ne pourront être employés. La Rc 28jrs > 40 Mpa, toujours plus élevée que celle de l’enduit dont il sera recouvert.

- En cas de reprofilage préalable nécessaire, le même matériau que celui de cuvelage pourra selon les spécifications de fabricant être employé.

Application :

L’enduit de mortier sera appliqué :

  - manuellement,

  - pompé et projeté par voie mouillée,

  - projeté par centrifugation (Cfr § I.8.17.)

I. 8.13.3.2.3.	SPECIFICATIONS.

- La valeur résiduelle en compression du béton de l’ouvrage sera testée, si possible au scléromètre ; elle sera de Rc > 15 Mpa.

- Compression Rc 28j > 30 MPa, DIN EN 196-1

- Traction-flexion Rtr-fl 28j > 0,1 * Rc 28j, DIN EN 196-1

- Retrait/gonflement < 0,1 % (conditions normales d’humidité et humidité > 90%), DIN EN 52450

- Résistance à la corrosion

  - I attaques acides très sévères pH 0 – pH 3 (corrosion bio-sulfurique pH 0 – pH 2)

  - II attaques acides fortes pH 3 – pH 4,5

  - III attaques acides  pH > 4,5

Dans tous les cas, un test de résistance est requis ; l’entreprise le présentera à la demande. Le test de référence est celui de l’armoire à gaz.

- Résistance aux sulfates : solution 29800  mg SO4 et diffusion < 0,5 mm/m selon la procédure Wittekind après 56 jours ou selon la procédure SVA après 91 jours ; test requis.

- Vérification de résistance en présence de fluides organiques, selon DIN EN 13529 : si nécessaire.

- Résistance au gel : seulement en cas de parties d’ouvrages exposées aux conditions météorologiques.

- Résistance à l’abrasion selon test de Darmstadt DIN EN 295-3 : à la demande.

I. 8.13.3.2.4.	VERIFICATIONS.

- Contrôle de l’épaisseur mise en œuvre, par carottage.

- La valeur d’adhérence sur béton sera contrôlée par essai de traction directe.

Cf. I.8.13.1.2.4. Rtr 28 j >ou = 1,5 MPa, Rtrmin28j > ou = 1.

I.8.13.3.2.5.	PAIEMENT.

Au m² de surface traitée, toute opérations comprises.

I. 8.14. TECHNIQUES DESTRUCTIVES.

I. 8.14.1. DESCRIPTION.

Les techniques destructives permettent de tuber une conduite usagée, quel que soit son état, avec un tube (PVC, PE, PEHD, PRV, …) de même diamètre ou de diamètre supérieur, à partir des regards de visites et/ou de fouilles.

Par éclatement : 	Destruction de l’ancienne conduite par une tête d’éclatement, avec poussée ou traction simultanée du tubage, à l’aide d’un dispositif mécanique adéquat.

Par broyage : 	Destruction de l’ancienne conduite par un outil à mâchoires actionnées hydrauliquement, avec poussée ou traction simultanée du tubage.

I. 8.14.2. CLAUSES TECHNIQUES.

I. 8.14.2.1. MATERIAUX.

Les matériaux utilisés sont le plus souvent les matières plastiques : polyéthylène haute densité (PEHD), polychlorure de vinyl (PVC), polyester renforcé de fibres de verre (PRV), … conformes au C.38.1.4.

La résistance mécanique des tuyaux doit être adaptée aux circonstances de pose et tenir compte des sollicitations particulières qui pourraient survenir (p.ex. poinçonnement)

I. 8.14.2.2. EXECUTION.

Une tête est poussée ou tractée à partir des regards de visite ou fouilles, et éclate la conduite existante.

Cette tête peut consister en un cône d’éclatement fixe, ou en un élargisseur-éclateur en « pétales », éventuellement à percussion, pouvant être contracté/dilaté hydrauliquement ou pneumatiquement.

Le train de tubes constituant la nouvelle conduite est mis en place à l’avancement.

Le tuyau existant est éclaté et comprimé dans le sol environnant, laissant la place à la conduite neuve.

La reprise des branchements se fait par l’extérieur : une fouille est réalisée à la hauteur du raccordement. Ce dernier alors est déconnecté. Ensuite, une ouverture suffisamment grande est réalisée dans le tuyau à rénover de manière à permettre ultérieurement le placement d’une selle de branchement.

I. 8.14.2.3.	SPECIFICATIONS.

Dans tous les cas, le choix du profilé (rapport largeur/épaisseur) fait l’objet d’une note de calcul (AGHTM ou ATV M 127) soumise pour approbation au maître de l’ouvrage fait l’objet d’un calcul suivant la méthode ATV.M127-2, la méthode ASTEE/AGHTM ou toute autre méthode reconnue que l’adjudicataire sera tenu d’expliquer et de soumettre à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant

I. 8.14.2.4.	VERIFICATIONS.

Les prescriptions du § I.8.5.2.4 sont d’application.

I. 8.14.2.5.	PAIEMENT.

Les prescriptions du § I. 8.7.2.5 sont d’application.

I. 8.13.  REPARATIONS PONCTUELLES.

Il existe de nombreux autres procédés de réparation (robots multifonctions, pièces spéciales de réparation d’assemblage ou de raccordement) qui permettent de traiter des dégradations ponctuelles. Ces techniques permettent, seules ou en combinées avec d’autre techniques, d’agir à plusieurs niveaux. Il s’agit de :

- élimination des obstacles au bon fonctionnement hydraulique de la canalisation, tels que les racines, les dépôts de ciment, les concrétions d’origines diverses, les branchements pénétrants, les joints sortis de leurs logements, etc. ;

- colmatage de fissures et étanchéifications des branchements par injection de résine ;

- consolidation mécanique restructurante des parties les plus endommagées des canalisations par la pose de tôles ou de plaques, ou par des techniques de colmatage à prise rapide ;

- réparation ponctuelle de branchements ou d’assemblages, par l’intérieur ou par l’extérieur de la canalisation.

Les documents d’adjudication précisent les clauses techniques, ainsi que les modalités en matière de vérification et de paiement.

Toute technique proposée par l’Entrepreneur est soumise à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant.

I. 8.15.  TUBAGE SANS ESPACE ANNULAIRE AU MOYEN DE TUBES EN PEHD CONTINUS PRE DEFORMES (Close-Fit Lining).

I. 8.15.1.  PREDEFORMATION PAR PLIAGE EN USINE DESCRIPTION.

I. 8.15.1.1.  DESCRIPTION.

Le tube PEHD circulaire extrudé est plié à chaud en forme de C dans le sens longitudinal. Après refroidissement, le tube plié est enroulé sur un touret et transporté sur chantier. La diminution de section induite par le pliage atteint 30 %.

Grâce à cette réduction du diamètre apparent, le tube peut facilement être introduit par tractage dans la canalisation existante. Le tube inséré dans la conduite est ensuite réchauffé à l’aide de vapeur, de manière à réactiver l’effet « mémoire » du tube qui tend à reprendre sa forme circulaire initiale. L’accroissement de pression interne pendant la phase de refroidissement du tube entraîne un plaquage complet du tube  contre les parois de l’ancienne conduite (Close-Fit).

Figure I.4. : Effet  mémoire des tubes PEHD  pré déformés par pliage

I. 8.15.1. 2. CLAUSES TECHNIQUES.

I. 8.15.1.2.1. MATERIAUX.

Les tuyaux sont en polyéthylène, contenant les additifs nécessaires à satisfaire les spécifications ci-après.

Le matériau de base doit au minimum être  du PE 80 (MRS = 8 MPa).

I. 8.15.1.2.2.  EXECUTION.

Mise en œuvre.

Pour la mise en œuvre de tubage sans espace annulaire continu au moyen de tubes en PEHD continus pré déformés (Close-Fit Lining) les travaux suivants sont successivement exécutés :

- curage haute pression préalable suivi d’une inspection par vidéo caméra ;

- fraisage ou décapage des obstacles éventuels (racines, raccordements trop pénétrants) ;

- nouveau curage haute pression et inspection caméra ;

- passage d’un témoin calibré au travers de la conduite ;

- positionnement du touret avec le tuyau en PEHD au niveau du puit d’entrée ;

- positionnement au niveau du puit de récupération d’un treuil d’une capacité de traction d’au moins 10 tonnes, pourvu d’un dispositif de limitation automatique de la force de traction ;

- insertion par tractage du tube pré déformé dans la canalisation existante, avec une vitesse maximale de 20 m/min ;

- raccordement du tube pré déformé au système de chauffe et réchauffement de l’intérieur du tube à la vapeur. L’effet mémoire permet au tube de retrouver sa forme circulaire d’origine. Durant le processus de dépliage du tube, les températures intérieure et extérieure à chaque extrémité du tube, ainsi que la pression sont mesurées et affichées en continu, et sont archivées pour une évaluation ultérieure ;

- refroidissement et dilatation du tube à l’air. De ce fait, le tube est plaqué contre la paroi de l’ancienne structure (Close-Fit) ;

- traitement des extrémités du tube et contrôle du diamètre, du processus de dépliage et de l’épaisseur de paroi à ces extrémités ;

- pose des « points fixes » comme prescrit par le fabricant ;

- rétablissement des raccordements.

Traitement des raccordements.

Les raccordements sont traités soit :

- par l’extérieur : une fouille est réalisée à la hauteur du raccordement. Ce dernier est alors déconnecté. Ensuite, une ouverture suffisamment grande est réalisée dans le tuyau à rénover de manière à permettre ultérieurement le placement d’une selle de branchement ;

- par l’intérieur, soit au moyen d’un robot, soit manuellement dans les cas accessibles ;

- L’entreprise s’assurera de la bonne adéquation de la selle de piquage à utiliser, en fonction du diamètre exact des tuyaux installés.

I. 8.15.1.2.3. SPECIFICATIONS.

Les caractéristiques du composite à base de PE, sous forme de granulats doivent satisfaire aux prescriptions reprises au tableau I.5 ci-dessous.

| Caractéristique | Prescriptions | Paramètres d’essais | Méthode d’essais |
| --- | --- | --- | --- |
| Densité | > 930 kg/m³ | Cf. NBN EN ISO 1183 | ISO 1183 |
| Résistance à la traction (sens longitudinal) jusqu’à la limite de fluage | > 15 MPa | e < 12 mm : 100 + 10 mm/min e > 12 mm : 25 + 2,5 mm/min | NBN EN ISO 6259-1 |
| Allongement à la rupture1 | > 350 % | ISO 527-2, type 1B | NBN EN ISO 6259-1 |
| Stabilité thermique – Temps d’induction à l’oxydation (OIT) | > 20 min. | 200 °C | NBN EN 728 |
| Indice de fluidité à chaud, en masse (MFR) | 0,2 < MFR < 1,1 g/10 min. | 190 °C ; m = 5 kg | NBN EN ISO 1133 cond. T |
| Teneur en matière volatile | < 350 mg/kg | Cf. NBN EN 12099 | NBN EN 12099 |

Tableau I.5. : Spécifications pour les composites à base de PE, sous forme de granulats,

utilisés pour les Close-Fit Linings

Les caractéristiques du composite à base de PE, sous forme de tuyaux doivent satisfaire aux prescriptions reprises au tableau I.6 ci-dessous.

| Caractéristique | Prescriptions | Paramètres d’essais | Méthode d’essais |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à la pression interne | Pas de rupture | 80 °C t > 165 hrs. PE 80 : = 4,6 MPa 80 °C t > 10.005 hrs. PE 80 : = 4,0 MPa | EN 921 |

Tableau I.6. : Spécifications pour les composites à base de PE, sous forme de tubes,

utilisés pour les Close-Fit Linings

Aspect : 	à l’examen visuel, sans système d’agrandissement, les faces intérieure et extérieure du tuyau doivent être lisses, sans boursouflure, rainure ou autre défaut de surface.

Enroulement : 	le tuyau est enroulé sur un touret et est livré ainsi sur chantier, suivant les prescriptions du fabricant.

Stockage : 	l’entreposage du tuyau ne peut dépasser 24 mois, de la date de fabrication à la date d’installation.

Caractéristiques géométriques : 	voir tableaux I.7 et I.8 ci-dessous.

| Diamètre nominal dn 1) (mm) | Dimensions des tuyaux produits avant pliage 2) 3) ( mm – suivant NBN EN ISO 3126) |
| --- | --- |
|  | Diamètre extérieur d fab. (mm) | Epaisseur de paroi |
|  |  | SDR 26 | SDR 17,6 |
| 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 | 97 121 145 194 241 289 340 385 436 485 | - - 6,3 < e < 7,6 8,4 < e < 9,9 10,5 < e < 12,3 12,6 < e < 14,6 14,6 < e < 16,9 16,8 < e < 19,3 18,8 < e < 21,6 20,8 < e < 23,8 | 6,2 < e < 7,4 7,7 < e < 9,1 9,3 < e < 10,9 12,3 < e < 14,3 15,5 < e < 17,9 18,6 < e < 21,3 21,5 < e < 24,6 24,8 < e < 28,3 - - |
| 1) Les diamètres nominaux ci-dessus correspondent aux cas les plus fréquents, d’autres diamètres sont possibles. 2) Les proportions SDR ci-dessus correspondent aux cas les plus fréquents, d’autres rapports de tailles sont possibles. 3) Tolérance complémentaire sur l’épaisseur de la paroi, en accord avec NBN EN 13566-3 em,max = (1,12 emin + 0,5) mm, arrondi au 0,1 mm supérieur. |

Tableau I.7. : Dimensions AVANT pliage des tubes en PEHD utilisés pour les Close-Fit Linings

| Diamètre nominal dn (mm) | Série de diamètres extérieurs (mm) | Epaisseur minimale de paroi (mm – relativement au diamètre nominal1)) |
| --- | --- | --- |
|  |  | SDR 26 | SDR 17,6 |
| 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 | 97 – 104 121 – 129 145 – 155 194 – 208 241 – 258 289 – 309 340 – 364 385 – 412 435 – 467 485 – 519 | - - 5,8 7,7 9,7 11,6 13,5 15,4 17,4 19,3 | 5,7 7,1 8,6 11,4 14,2 17,1 20,0 22,8 - - |
| 1) Pour d’autres diamètres nominaux et/ou proportions SDR (voir tableau I.6) les exigences en matière d’épaisseur de paroi sont calculées suivant : e min = dn/SDR ; arrondi au 0,1 mm supérieur. |

Tableau I.8. : Dimensions après dépliage des tubes en PEHD utilisés pour les Close-Fit Linings

Caractéristiques physiques : 	voir tableau I.9 ci-dessous.

| Caractéristique | Prescriptions | Paramètres d’essais | Méthode d’essais |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrait (longitudinal) | < 3,5 % Le tuyau ne peut présenter de bulle d’air ou de fissure | Température : 110 °C Temps d’immersion pour : e min < 8 mm : 60 min. 8 < e min < 16 mm : 120 min. e min > 16 mm : 240 min. | NBN EN ISO 2505 |
| Effet mémoire | PE 80 : h > 0,75 d fab. 1) | Température : 120 °C Temps de conditionnement : 60 + 1 min. | NBN EN 14409-3 2) |
| 1) Valeurs pour d fab. suivant tableau I.7. 2) Comme échantillon, prélever un tuyau de minimum 50 mm. Celui-ci doit être placé dans un four pour permettre le « dépliage » par effet mémoire. Après refroidissement, mesurer H comme indiqué à la figure I.5. |

Tableau I.9. : Propriétés physiques des tubes en PEHD utilisés pour les Close-Fit Linings

Figure I.5. : Mesure de l’effet  mémoire des tubes PEHD  pré déformés par pliage

Caractéristiques mécaniques : 	voir tableau I.10 ci-dessous.

| Caractéristique | Prescriptions | Paramètres d’essais | Méthode d’essais |
| --- | --- | --- | --- |
| Rigidité annulaire | SDR 26 : > 4 kN/m² SDR 17,6 : > 16 kN/m² | Cf. NBN EN 12666-1 | NBN EN ISO 9969 |
| Taux de fluage | < 5 | Cf. NBN EN ISO 9967 |

Tableau I.10. : Propriétés mécaniques des tubes en PEHD  utilisés pour les Close-Fit Linings

I. 8.15.1.2.4. VERIFICATIONS.

- Inspection visuelle partielle ou totale de l'égout rénové.

- Contrôle de l'étanchéité à 0,5 bar (en l’absence de branchements particuliers).

I. 8.15.1.2.5. PAIEMENT.

Au mètre courant de canalisation traitée, y compris l’étanchéisation des regards de visite et ouvrages d’art.

La réouverture des raccordements particuliers, leur étanchéisation y compris la pièce spéciale nécessaire, font l’objet d’un poste spécifique au métré.

Le contrôle visuel par caméra et les autres contrôles spécifiques éventuels, imposés par l’Administration, font l’objet de postes spécifiques au métré.

I. 8.15.2.  PREDEFORMATION PAR ETIREMENT LONGITUDINAL OU COMPRESSION RADIALE SUR SITE.

I. 8.15.2.1.  DESCRIPTION.

La technique consiste l’introduction, par traction, d’un tuyau en polyéthylène (PE) de diamètre équivalent à celui de la conduite existante. La diamètre du tuyau en PE est réduit sur chantier par étirement longitudinal ou par compression radiale, afin d’être plus aisément tiré dans la conduite à rénover. Une fois installé, le tuyau est soumis à une pression d’eau qui lui rend sa forme initiale, et lui assure un contact parfait avec les parois de l’ancienne conduite.

I. 8.15.2. 2. CLAUSES TECHNIQUES.

I. 8.15.2.2.1. MATERIAUX.

Les documents d’adjudication précisent les natures et caractéristiques des matériaux.

I. 8.15.2.2.2.  EXECUTION.

I. 8.15.2.2.3. SPECIFICATIONS.

I. 8.15.2.2.4. VERIFICATIONS.

- Inspection visuelle partielle ou totale de l'égout rénové.

- Contrôle de l'étanchéité à 0,5 bar (en l’absence de branchements particuliers).

I. 8.15.2.2.5. PAIEMENT.

Au mètre courant de canalisation traitée, y compris l’étanchéisation des regards de visite et ouvrages d’art.

La réouverture des raccordements particuliers, leur étanchéisation y compris la pièce spéciale nécessaire, font l’objet d’un poste spécifique au métré.

Le contrôle visuel par caméra et les autres contrôles spécifiques éventuels, imposés par l’Administration, font l’objet de postes spécifiques au métré.

I. 8.16.  INJECTIONS POUR STABILISATION DU SOL ET/OU COMBLEMENT DE CAVITES AUTOUR DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT.

I. 8.16.1. DESCRIPTION.

Injection éventuelle de cavités qui seraient découvertes à l'extérieur de l'égout principal ou sous la voirie lors des travaux de reconstruction des branchements latéraux.

Le but est le simple remplissage de la cavité rencontrée après que le Pouvoir Adjudicateur ait pu constater la chose et accepter le principe du remplissage de cette cavité sous son contrôle.

Ces injections peuvent être effectuées :

-  par la surface ;

-  depuis l’intérieur de l’égouts.

I. 8.16.2. CLAUSES TECHNIQUES.

I. 8.16.2.1.	MATERIAUX.

Coulis de ciment.

Le remplissage des cavités depuis la surface sera réalisé à l'aide d'un mortier pompable à grande fluidité et à retrait compensé.

Il est composé de ciment additionné de matière pouzzolanique, de sable et éventuellement d'agents stabilisateurs et fluidifiants.

Sa résistance à la compression sur cube à 28 jours sera de minimum 12 N/mm².

Ce mortier doit pouvoir s'écouler par simple gravité.

Résine de polyuréthane.

Il s’agit d’une résine à 2 composants sans solvant pour étanchement dans les constructions souterraines, répondant aux spécifications suivantes :

- Basse viscosité

- Durcissement sous l’eau

- Très flexible après durcissement

- Injectable de 0 à 50 °C

- Agrément pour eau potable

- Résiste à une pression constante d’eau

- Pores fermés en contact avec l’eau, effet durable d’étanchéité

En cas de nappe « coulante », l’utilisation du PU est interdite.

I. 8.16.2.2.	 EXECUTION.

I. 8.16.2.2.1.  INJECTION DE COULIS DE CIMENT DEPUIS LA SURFACE.

Le volume injecté sera déterminé en considérant que 1 tonne de matière d'injection sèche donne 0,8 m³ de mortier en place. Ces injections se font à basse pression (1 bar maximum) et sous contrôle strict de l'Administration.

I. 8.16.2.2.2.  INJECTION AU TRAVERS DES PAROIS DE L’EGOUT.

Injections, au coulis de ciment ou à l’aide de résine PU, au travers des parois de l’égout, de part et d’autres, à une hauteur fixée par les documents d’adjudication.

Les tronçons à injecter sont déterminés par le fonctionnaire dirigeant. Les injections sont réalisées à raison de trois par mètre courant d’égout. Les injections sont réalisées suivant un plan de calpinage soumis à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant (p.ex. 2 injection par mètre courant de canalisation). La validation du plan de calpinage sera effectuée à partir d’une planche d’essai de 5 mètres, avec vérification du bon remplissage à l’aide de carottages.

La pression d’injection est adaptée aux circonstances et est de 20 bar au minimum.

L’injection est continuée jusqu’à la sortie du produit par l’injecteur voisin, pour former une barrière.

I. 8.16.2.3.	SPECIFICATIONS.

Résines polyuréthane : cf. § I. 8.12.2.3.

I. 8.16.2.4.  VERIFICATIONS.

Les prescriptions du § I. 8.12.2.4 sont d’application.

I. 8.16.2.5.  PAIEMENT.

I. .16.2.5.1. INJECTIONS DE COULIS DE CIMENT DEPUIS LA SURFACE.

Les injections sont payées au m³ injecté. Le prix comprend également :

- la réalisation éventuelle d'ouvertures dans la voûte du collecteur ou de regards ;

- les remblais et déblais, rendus nécessaires par celle-ci ;

- les fermetures nécessaires et toutes les mesures à prendre pour écouler l'eau ;

- la fermeture en béton des ouvertures effectuées dans le collecteur.

I. 16.2.5.2. INJECTIONS AU TRAVERS DES PAROIS DE L’EGOUT.

Les injections en PU sont payées au litre injecté, de produit non expansé, tandis que les injections de coulis de ciment sont payées au m³ injecté. Le prix comprend également :

- le nettoyage des zones à injecter ;

- l’analyse et inspection des parois, taux d’humidité ;

- le choix du type d’injecteur approprié ;

- le repérage des armatures éventuelles ;

- le forage des trous d’injection au travers de toute la paroi et fondation éventuelle ;

- le mélange homogène des deux composants de la résine selon les proportions prescrites par le fabricant ;

- la pression d’injection est adaptée aux circonstances et est de 20 bar minimum ;

- l’injection est continuée jusqu’à la sortie du produit par l’injecteur voisin, pour former une barrière ;

- l’enlèvement des injecteurs après durcissement du produit et remplissage des trous d’injection avec du mortier hydraulique rapide.

I. 8.17.	REPARATION OU RENOVATION DES REGARDS DE VISITE (ET AUTRES OUVRAGES SIMILAIRES).

I. 8.17.1. DESCRIPTION.

Ce chapitre s’applique également au poste de relèvement et de refoulement. La réhabilitation de ces ouvrages comprendra :

- la préparation du support par décapage

- la préparation de l’ouvrage

- l’application d’un enduit plus ou moins épais en fonction de la finalité recherchée : étanchéité, anti-corrosion, restructuration.

Il est préconisé de reprendre au préalable le scellement des plaques d’égout.

I. 8.17.2. CLAUSES TECHNIQUES.

I. 8.17.2.1.	MATERIAUX.

Il existe 2 possibilités  d’enduit :

- de type à liant hydraulique (mortier), applicable à la main, à la pompe en voie mouillée ou par projection centrifugée. La projection en voie sèche et les mortiers de résine ne seront pas autorisés.

- de type « résine » ; dans ce cas, il faudra vérifier sa parfaite compatibilité d’application et d’adhérence avec les atmosphères et les supports humides. Cf. § I. 8.13.1 D’autre part, il est à signaler à votre attention  la difficulté d’adhérence à long terme des enduits de résine, surtout en cas de présence de nappe. Enfin, dans le cadre du développement durable, les enduits de résine sont  susceptibles de se disperser dans l’effluent avant durcissement et de se déliter. D’une manière générale,  pour ces raisons, on préfèrera les enduits à liant hydraulique.

La qualité est à justifier en fonction de la nature de l’effluent et de l’environnement.

L’enduit appliqué devra être parfaitement compatible avec les supports humides.

Les matériaux appliqués devront répondre aux  finalités retenues :

- étanchéité, 500 mbar, cf. NBN EN 1610 ; l’épaisseur appliquée sera choisie en tenant compte de cette exigence ;

- anti-corrosion aux eaux usées (5,5 < pH < 8,8 ) ; en cas de corrosion bio-sulfurique, les mortiers seront chimiquement résistants aux effluents de 3 < pH < 11, les résines de 1 < pH < 13 ;

- restructuration éventuelle, celle-ci sera démontrée par note de calcul.

I. 8.17.2.2.	 EXECUTION.

- Spécificité de l’application d’enduit en ouvrages confinés :

Un collecteur d’assainissement ne constitue pas un site accueillant pour un chantier. L’exécution des travaux doit tenir compte de cette spécificité. La technique employée devra tenir compte de la grande exigüité des regards de visite et de l’incommodité à évoluer dans une « cheminée verticale » surtout dans le cas où des protections respiratoires seront à employer (cas des résines). Pour cette raison, on préférera les  enduits à base hydraulique.

- Préparation du support :

Un grand soin sera porté à cette étape préalable à l’application de tout enduit.

Le support (béton, maçonnerie de briques ou de pierres) sera débarrassé de toutes parties friables, graisses, « bio-film » par hydro-décapage, sablage, hydro-sablage. Le recours à un décapage rotatif  est conseillé. Le résultat de cette préparation sera  apprécié au scléromètre de Schmidt (Rc min. 15 N/mm²) quand ceci sera possible (surface plane) et au minimum au pic, sur toute la profondeur, par pas de 50 cm. L’emplacement du bio-film sera contrôlé par grattage pour en vérifier la disparition.

- Préparation de l’ouvrage :

- les infiltrations d’eau seront de préférence traitées au préalable afin de permettre l’application de l’enduit. Pour des raisons pratiques, dans le cas de nombreuses infiltrations ténues, l’entreprise pourra traiter les infiltrations après l’enduit.

- étanchement des infiltrations majeures avec des mortiers dits « stop-fuites ». L’emploi de ciment dit « prompt » sera interdit en raison de sa très faible résistance mécanique et donc de son incompatibilité à recevoir un enduit ultérieur.

- dans le meilleur des cas, l’enduit pourra être appliqué en période de basse nappe.

- injections d’étanchement en prenant soin, dans le cas de résine d’injection (PU ou acrylique),  d’en éliminer toute trace des parois. Cfr § I .8.12.

- remplissage des défauts majeurs (cavités, joints très ouverts) avec un mortier de ragréage de Rc > 15 N/mm² au moment de l’application de l’enduit sur celui-ci et de Rc28j > 30 N/mm²

- au besoin, les masques de raccordement autour des canalisations seront repris

- température du support supérieure ou égale à  5°C pour les mortiers, à température compatible avec le point de rosée pour les résines.

- en cas de support de maçonnerie, les joints creux sont comblés

- les branchements en parois seront momentanément obturés et en cas de marnage des eaux dans le regard de visite, la(les) canalisation(s) également. Dans tous les cas, tous les écoulements seront remis en service endéans les 4 heures.

- d’une manière générale, les travaux pourront être menés avec maintien de l’écoulement des effluents de la canalisation dans la mesure où il n’y a pas marnage de ceux-ci. Dans le cas contraire, le montage d’un by-pass ou l’arrêt d’un poste en aval sera éventuellement requis et dans ce cas pour une période limitée définie par le Fonctionnaire dirigent dans les documents d’adjudication.

- Mise en œuvre de l’enduit

Enduit manuel :

Ce mode d’application devrait être limité aux petites surfaces et dans le cas ou des machines ne peuvent être introduites dans l’ouvrage.

Projection en voie mouillée :

En projection, le mortier est amené sur la surface à projeter via un flexible, projeté par pulvérisation sur la paroi et compacté par l’énergie de l’impact. On distingue voie sèche et voie mouillée. Cfr  § I. 8.10.1. En réhabilitation de regard de visite, la projection en voie mouillée à flux dense est principalement employée.

Projection centrifugée :

Dans cette méthode, le mortier est pompé dans un flexible jusqu’à une tête tournante à palettes qui par centrifugation lance les grains de mortier contre la paroi ; ceci permet d’obtenir une grande compacité de l’enduit. Cette technique peut être employée en ouvrage vertical  ou en canalisation.

Enduit de résine : cfr  § I. 8.13.2.2.

La résine est soit appliquée en plusieurs couches à la brosse ou projetée au pistolet

| Domaine d’application |  | Enduit manuel | Enduit projeté | Projection centrifugée | Enduit de résine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regards de visite autres | -Dégâts: Corrosion infiltrations 1) Portions manq. de voiles 2) - restructuration - reprofilage | + (+) (+) + visitable | + (+) (+) + visitable | + (+) (+) + jusque DN 2500; si rectang., larg:long = 1:1.5 | + (+) - - - |
| + applicable (+) application limitée - pas applicable 1) en cas d’infiltration, elle doit être étanchée avant enduit 2) le profil doit être reconstitué avant enduit |

I. 8.17.2.3.	SPECIFICATIONS.

- Présence et nature de l’effluent :

Les collecteurs d’assainissement assurent le transit d’eaux usées dont l’agressivité chimique exige une formulation insensible, avec des précautions particulières en cas de présence d’effluents industriels. Il convient de choisir et justifier un ciment ou un mortier adapté, améliorer la compacité par une teneur en ciment suffisante et par l’ajout d’éléments fins (fillers, cendres volantes, fumées de silice…).

- Mortiers :

- les mortiers seront appliqués à la main, à la pompe en voie mouillée ou par centrifugation

- granulométrie fine (0-4 mm) sans que son D max soit > 1/3 épaisseur appliquée

- sans retrait

- résistants à l’action des sels de déneigement

- pour des raisons pratiques (espace disponible en milieu urbain) et techniques (régularité et rigueur des dosages), seul l’emploi de mortiers manufacturés sera autorisé.

- épaisseur minimale de 8 mm

- granulats durs pour limiter l’abrasion

- les parois seront mouillées juste avant l’application de l’enduit de mortier

- à la main, pour atteindre l’épaisseur minimale, les couches seront appliquées « frais sur frais » ; après un arrêt prolongé (W-E, vacances..), la surface sera systématiquement remouillée avant application des couches suivantes

- dans le cas d’un enduit projeté, le talochage/lissage n’est pas préconisé car il tend à décompacter l’enduit frais ; un simple brossage pourra être demandé

- dans le cas d’une projection par centrifugation, l’enduit projeté présente un aspect « peau d’orange » qu’il est recommandé de ne pas retravailler afin de conserver sa grande compacité

- Résine : cf. § I. 8.13.1.

- primer et résine seront parfaitement compatibles entre eux ;

- une couche d’au moins 5 mm sera appliquée ;

- la température du support est compatible avec le point de rosée.

I. 8.17.2.4.  VERIFICATIONS.

Mortier :

- contrôle visuel de l’aspect de l’enduit

- essai sonique au marteau sur toute la hauteur par pas de 50 cm

- carottage pour essai de compression Rc28j 30 N/mm² et de traction/flexion R tr/fl28j : 1,5 N/mm²

- essai d’étanchéité après obturation des canalisations et branchements

Résine : cfr § I. 8.13.2.4.

- contrôle visuel de l’aspect de l’enduit

- contrôle d’épaisseur minimale

- adhérence : essai de traction directe sur feuil.

- essai d’étanchéité après obturation des canalisations et branchements

I. 8.17.2.5.  PAIEMENT.

Les regards de visite seront rémunérés à la pièce par profondeur et section. Les caractéristiques géométriques et le matériau existant de construction (maçonnerie de briques, de pierres, ouvrage en béton coulé en place ou éléments préfabriqués) sont précisés dans les documents d’adjudication.

I. 8.18.	REPARATION OU RENOVATION DES BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS.

I. 8.18.1. DESCRIPTION.

On distinguera le branchement lui-même, entre l’habitation et la canalisation principale, du point de raccordement de celui-ci avec la canalisation principale, appelé aussi piquage. L’objet de la réhabilitation consistera en l’obtention de l’étanchéité et/ou de la restructuration.

Le branchement :

La réhabilitation du branchement implique que celui-ci ait été inspecté par caméra. Il est en général réalisé à partir de la boîte de branchement en façade ou au départ de la canalisation principale visitable; il existe quelques tentatives de réhabilitation au départ de la canalisation non visitable. Dans le cas d’un raccordement sur regards de visite, il sera considéré comme un chemisage classique.

Les techniques de réhabilitation de branchements employées sont :

- Le chemisage (par réversion ou tracté)

- Le remplissage fill-in avec un coulis ou une résine sur petites longueurs (max.5m)

Le raccordement :

Le point de raccordement entre canalisation principale et branchement fera l’objet d’un poste particulier si l’on veut obtenir l’étanchéité et/ou la restructuration de celui-ci car les seuls traitements de réhabilitation de la canalisation et du branchement ne suffiront pas. Le piquage peut soit être réhabilité seul, soit concomitamment à la réhabilitation du branchement et/ou de la canalisation ; dans ce second cas, il sera préférentiellement réalisé après réhabilitation de ceux-ci.

Les techniques de réhabilitation de raccordement employées sont :

- Injection directe de mortier ou de résine au moyen d’un coffrage provisoire

- Pose d’un chapeau interne collé au moyen d’un coffrage provisoire

I. 8.18.2. CLAUSES TECHNIQUES.

I. 8.18.2.1.	MATERIAUX.

Le branchement :

- Par chemisage : cf. § I.8.4.

- Par remplissage de coulis ou résine :

  - Le coulis de ciment aura une Rc à 1 jr= 8 MPa, à 28 jrs= 35 Mpa

  - La résine de type bi-composant.

Le raccordement :

- injection de mortier : Rc à 1 h = 3 MPa ; à 1 jr= 7 MPa ; à 28 jrs= 70 MPa, Rtr-fl à 1h= 1 MPa, à 28 jrs= 6 MPa. Il sera fibré avec de la fibre de verre alcali-résistante.

- Injection de résine: caractéristiques à préciser dans les documents d’adjudication

- Technique du chapeau: le chapeau sera en feutre qui sera imprégné de résine réactive. La résine d’imprégnation sera époxy ou polyester.

I. 8.18.2.2.	 EXECUTION.

Le branchement :

On veillera à la limitation de l’épaisseur du produit placé afin de rester dans les limites hydrauliques existantes. L’entreprise présentera sur demande un calcul hydraulique justificatif.

Après l’éventuelle opération de fraisage préalable, l’entreprise procèdera à une inspection par caméra et à son enregistrement. Il en sera de même après réhabilitation Cf. § I.8.2.

- Chemisage : cf. § I.8.4.

- Remplissage fill-in : le coulis ou la résine sera coulé par gravité dans le branchement préalablement obturé qui sera ensuite mis sous pression afin de faire pénétrer le produit par les joints et fissures dans le sol jusqu’au refus. La pression restera au choix de l’entreprise mais sera un minimum de 500 mbars de minimum 1 à maximum 2minutes/mètre de branchement. Le produit en surplus sera ensuite récupéré. Dans tous les cas, la canalisation sera dégagée de tout obstacle et/ou résidu d’injection par tout moyen adapté. Un ultime fraisage sera éventuellement pratiqué afin d’éliminer tout résidu d’injection durci.

Le raccordement :

Au préalable, quelque soit la technique choisie, les branchements seront systématiquement fraisés afin de renforcer l’accrochage « mécanique » par exécution d’un mortaisage en entrée de branchement.

Le traitement du raccordement :

- Réhabilitation par injection directe de coulis ou de résine au moyen d’un coffrage provisoire : cette technique sera mise en œuvre à l’aide de coffrage(s) provisoire(s) maintenu(s) en place durant le durcissement du matériau injecté.

- Dans le cas d’un mortier hydraulique injecté, le coffrage fait en général partie d’un robot d’injection, maintenu en position dans l’ouvrage, et équipé d’un obturateur qui est gonflé et déployé à distance dans le branchement. L’encombrement du robot permet en général de travailler dans la canalisation principale sous effluents entre h/4 et h/3 de remplissage. Au-delà, l’obturation de la canalisation est rendue nécessaire. L’injection est  effectuée par pompage à partir d’une petite unité d’injection de mortier positionnée sur la route. Cette technique permet d’injecter de 5 à 15 kg en moyenne de mortier fibré très thixotrope. Au besoin, l’injection « insuffisante » peut être complétée aussitôt en remixant une quantité estimée de mortier qui sera aussitôt injectée. Cette technique est re-structurante.

- Dans le cas d’une injection de résine, celle-ci est systématiquement embarquée sur le robot après avoir procédé à un mélange des divers composants en surface ; le volume embarqué est généralement limité à 5 litres. Ensuite, elle est soit injectée avec un robot d’injection, maintenu en position dans l’ouvrage, et équipé d’un obturateur qui est gonflé et déployé à distance dans le branchement, soit au travers de coffrages circulaires ajustables au diamètre de la canalisation et préalablement disposés au droit des raccordements. Dans ce cas, les coffrages récupérables sont déposés le jour suivant. Dans la mesure où la quantité de matériau injecté est limitée (env. 5 litres), cette technique est seulement confortante (c-à-d qu’elle participe à la tenue mécanique de la structure mais que sa contribution ne peut être déterminée précisément).

- Réhabilitation du raccordement par pose d’un chapeau : cet accessoire est posé à l’aide d’un coffrage provisoire, le plus souvent un obturateur développé dans l’entrée du branchement. La mise en œuvre doit garantir la qualité d’adhérence du chapeau plaqué et collé sur les divers matériaux employés en fabrication de tuyaux d’assainissement et sur les chemisages.

I. 8.18.2.3.	SPECIFICATIONS.

Le raccordement :

Domaines d’application

- Diamètres : canalisation principale DN150 à 600 mm, branchement : 100 à 150 mm

- Distance au plus loin du point traité : 50 mètres

- Profondeur de branchement réhabilitée : en injection de mortier, jusque 40 cm ; en injection de résine, jusque 20 cm, chapeau, jusque 8 cm.

I. 8.18.2.4.  VERIFICATIONS.

Le branchement :

Par inspection caméra (par le regard de visite, par la boîte de branchement ou par caméra satellite au départ du collecteur)

Test d’étanchéité : en général, sur la globalité du tronçon de canalisation principale, entre 2 regards de visite, en incluant les branchements.

Le raccordement :

L’entreprise procèdera à une prise de photo avant et après traitement.

Test d’étanchéité : en général, sur la globalité du tronçon de canalisation principale, entre 2 regards de visite, en incluant les branchements.

I. 8.18.2.5.  PAIEMENT.

Le branchement :

Il sera rémunéré au mètre, en fonction des diamètres de conduites mis en œuvre. Les documents d’adjudication précisent les diamètres.

Les changements de station et l’amené et replis du matériel constituent une charge d’entreprise.

Le raccordement :

- Un forfait par amenée/repli

- A la pièce

Le contrôle visuel par caméra et les autres contrôles spécifiques éventuels, imposés par l’Administration, font l’objet de postes spécifiques au métré.

Les opérations préalables (curage ; fraisage ou élimination des racines ou autres obstacles ; etc.) sont compris dans le prix.

I. 8.19.	REPARATION des radiers par pistonnage de mortier.

I. 8.19.1. DESCRIPTION.

Cette technique est mise en œuvre afin de réparer les radiers dégradés par attaque chimique, par dissolution, par abrasion ; elle est appliquée soit en finalité soit avant re-lining. La méthode concerne le domaine du non-visitable, généralement pour des conduites jusqu’à 800 mm. Elle consiste dans le pistonnage de mortier rapide entre deux regards de visite à l’aide d’un jeu de coupelles ou d’un piston de mousse. Celui-ci est en général mené plusieurs fois afin de reconstituer l’épaisseur manquante de radier.

I. 8.19.2. CLAUSES TECHNIQUES.

I. 8.19.2.1.	MATERIAUX.

Le matériau sera un mortier à base hydraulique HSR, dont les caractéristiques sont soumises à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant. Il devra répondre à :

- Impératif de remise en service plus ou moins brefs

- Vitesse de durcissement rapide : durcissement dès 45 minutes

- Résistance à court terme : Rc 4h= 4 MPa, 1 jr= 10 MPa, 28 jrs = 50 MPa

- Adapté aux eaux usées

I. 8.19.2.2.	 EXECUTION.

La méthode suivante reprendra les points essentiels suivants :

- curage préalable soigné avec élimination des obstacles; en cas de disparition totale du radier, le curage sera mené à pression et débit modérés

- inspection caméra préalable

- 2 méthodes de pistonnage :

  - Soit pistonnage par paquets de mortier déversé dans le regard amont

  - Soit pistonnage et pompage simultané du mortier à vitesse plus réduite

- Le pistonnage doit être mené à vitesse lente et constante, adaptée à la consistance du mortier.

- Selon la finalité recherchée, les pistons employés doivent permettre l’étalement du mortier sur la hauteur dégradée et/ou son lissage ; leur forme et consistance seront adaptées en conséquence.

- Un délai de remise en service adapté au mortier

Si la finalité de la mise en œuvre de la technique est de restituer l’étanchéité de la canalisation, l’application complémentaire d’un chemisage (cf. § I. 8.4) doit être envisagée.

I. 8.19.2.3.	SPECIFICATIONS.

L’obturation et la dérivation éventuelle des effluents seront soignées afin d’éviter la subsistance d’un filet d’eau plus ou moins important coulant sur le mortier de réparation frais qui aurait pour conséquence de provoquer une saignée non souhaitée.

Sauf prescription contraire dans les documents d’adjudication, la vérification du résultat obtenu se base sur la reconstitution du profil initial de la canalisation, à environ 1 cm près.

I. 8.19.2.4.  VERIFICATIONS.

La vérification s’effectue par inspection visuelle ou endoscopie partielle ou totale de l’égout rénové, effectuée conformément au § I.10 ;

Le Fonctionnaire Dirigeant se réserve le droit de prélever des échantillons pour réaliser à sa charge des essais et de procéder à des contrôles pendant les travaux

I. 8.19.2.5.  PAIEMENT.

Le paiement s’effectue au m³ de mortier mis en œuvre, tenant compte des conduites à traiter.

Le contrôle visuel par caméra et les autres contrôles spécifiques éventuels, imposés par l’Administration, font l’objet de postes spécifiques au métré.

Les opérations préalables (curage ; fraisage ou élimination des racines ou autres obstacles ; inspection visuelle préalable, etc.) sont compris dans le prix

I. 8.20.  REPARATIONS PONCTUELLES.

Il existe de nombreux autres procédés de réparation (robots multifonctions, pièces spéciales de réparation d’assemblage ou de raccordement) qui permettent de traiter des dégradations ponctuelles. Ces techniques permettent, seules ou en combinées avec d’autre techniques, d’agir à plusieurs niveaux. Il s’agit de :

- élimination des obstacles au bon fonctionnement hydraulique de la canalisation, tels que les racines, les dépôts de ciment, les concrétions d’origines diverses, les branchements pénétrants, les joints sortis de leurs logements, etc. ;

- colmatage de fissures et étanchéifications des branchements par injection de résine ;

- consolidation mécanique restructurante des parties les plus endommagées des canalisations par la pose de tôles ou de plaques, ou par des techniques de colmatage à prise rapide ;

- réparation ponctuelle de branchements ou d’assemblages, par l’intérieur ou par l’extérieur de la canalisation.

Les documents d’adjudication précisent les clauses techniques, ainsi que les modalités en matière de vérification et de paiement.

Toute technique proposée par l’Entrepreneur est soumise à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant.

# I. 9. RECONSTITUTION DE VOIRIE

Cette reconstitution est opérée conformément aux prescriptions du M. 6.

I. 10.	EXAMEN VISUEL DES OUVRAGES.

Les documents d’adjudication définissent le but et les critères de réalisation de l’examen visuel des ouvrages. L’inspection et les opérations associées sont réalisées conformément à la « Méthodologie pour l’établissement des cadastres des réseaux d’assainissement en Région wallonne », et en particulier le Cahier technique C « Méthodologie pour l’exécution des opérations d’examens visuels des réseaux d’assainissement ». La codification des observations s’effectue conformément à la norme NBN EN 13508-2.

A défaut d’indications contraires des documents d’adjudication, les regards de visite et autres ouvrages particuliers font l’objet d’une inspection visuelle.

Les égouts à inspecter sont libres de tout obstacle (pierres, débris de forage, racines, raccordements dépassants, déchets, dépôt de boue) dont la hauteur ne permet pas le passage de la caméra).  Dans le cas contraire ou selon le but recherché, un curage préalable est effectué.

Le personnel participant aux travaux d’inspection doit connaître suffisamment les méthodes d’inspection et le système de codage de la norme NBN EN 13508-2 ; il devra avoir suivi une formation reconnue par le Fonctionnaire Dirigeant.

I. 11.	CURAGE DES OUVRAGES.

Le curage des ouvrages est réalisé conformément à la « Méthodologie pour l’établissement des cadastres des réseaux d’assainissement en Région wallonne », et en particulier le Cahier technique B « Méthodologie pour l’exécution des opérations de curage des réseaux d’assainissement ».

# Footnotes

DN est le diamètre nominal intérieur du tuyau.  Dans certains documents, ce diamètre est indiqué par di

T.D.S.P. : Tuyau Durci sur Site après Placement

AGHTM :

Sewerage Rehabilitation Manual, third edition, WRC, 1994-Water Research centre

: Comme valeur moyenne de 10 éprouvettes de résine époxy. L’essai est effectué selon  EN ISO 10545-4. Les éprouvettes sont posées et chargées via des bandelettes rondes de 20 mm de diamètre et des plaquettes en caoutchouc de 2 mm d’épaisseur. L’écart entre les points de contact est de 80 mm. Les éprouvettes ont une section de 30 x 30 mm et une longueur de 100 mm. La vitesse de charge est de 0,5 kN/s. Avant l’essai, les éprouvettes doivent être gardés 2 heures au minimum à la température ambiante du local.

La stabilité chimique est garantie pour les produits chimiques que l’on rencontre généralement dans les canalisations. Un essai est effectué sur 10 échantillons à l’aide d’acide sulfurique à pH 0 et de soude caustique à pH 14, conformément à la EN 295-3. La modification de volume admissible est de 2%.

Comme valeur moyenne d’un essai de flexion sur 10 échantillons. Les échantillons se composent de 2 dalles avec joint longitudinal intermédiaire. L’essai est effectué selon  EN ISO 10545-4. Les deux points de contact sont positionnés entre deux nervures de façon à ce que la charge appliquée agisse au centre de l’échantillon et à hauteur du joint. Cette charge est transmise par un ruban d’acier plat de 4 mm d’épaisseur qui dépasse de 2 mm aux deux côtés du joint. Entre ce ruban et l’échantillon, un ruban de caoutchouc de 4 mm d’épaisseur est prévu. La vitesse de charge est de 0,5 kN/s.

Des segments carrés, découpés de plaques (50 mm x 50 mm), collés à l’aide de mortier d’adhérence sur un support en béton d’âge supérieur à après 28 jours. Le test est effectué sur une surface de béton sablée, mise sous eau pendant 20 heures. On applique tout d’abord 12 mm de mortier sur le béton. Ensuite, 2x8 mm sur la face arrière de la plaquette de test ; une première couche étant appliquée à plat dans le sens des nervures, une seconde  couche étant appliquée transversalement par rapport à ces nervures. de test écarté à plat et puis, dans le sens transversal, encore 8 mm obliquement sur les nervures. Ensuite, la plaquette de test est appliquée dans le mortier, frais sur frais pressée dans le lit du mortier par avec un mouvement de glissement et chargée à 600 N/m² pendant 1 minute selon la procédure d’essai de la norme NBN EN 1348 § 8,2. L’échantillon est conservé à 20°C et à une humidité relative de 95% durant 28 jours

AGHTM : Association Générale des Hygiénistes et Techniciens municipaux

Minimum Required Strenght = Valeur minimum de la résistance hydrostatique à 20 °C à long terme (50 ans selon ISO DIS9080 SEM)

# Text boxes

Réhabilitation

Réparation

Remplacement

Rénovation

Chemisage continu polymérisé en place (TDSP)

Chemisage partiel polymérisé en place (Manchette)

Coques / Cunettes en PRV

Tubage avec espace annulaire par  tubes continus ou courts

Tubage par enroulement hélicoïdal en PVC rigide

Panneaux préfabriqués en grès / Dalles céramiques

Projection de matériaux hydrauliques (Gunitage)

Mortier de réparation

Injections ponctuelles d’étanchement

Protection contre la corrosion

Techniques destructives

Réparations des regards

Tubage PEHD

pré-déformé

(Close-Fit Lining)

Injections pour comblement de cavités

Pose en tranchée ouverte

Par éclatement

Par broyage

Mortier de rénovation

Injections pour stabilisation des sols et/ou comblement de cavités autour des ouvrages d’assainissement

Réparations des branchements et raccordements

Rénovation des regards

Rénovation des branchements et raccordements

Réparations ponctuelles

e0

ew

Dispositif optionnel

Dispositif optionnel